STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

MÁCHOVA 628, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01

OBOR: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

MECHANIKA

1. ročník

ŠKOLNÍ ROK					             JMÉNO, PŘÍJMENÍ

2017/2018					             Třída T1

OBSAH UČIVA

1. ročník

hodin týdně 3, týdnů 34, hodin celkem 102

1. Úvod

2. Statika

3. Pružnost a pevnost

4. Mechanika tekutin

2. ročník

hodin týdně 3, týdnů 34, hodin celkem 102

1. Úvod

2. Hydrodynamika

3. Termomechanika

4. Termodynamika plynů

5. Termodynamika par

6. Tepelné oběhy

7. Proudění plynů a par

8. Spalování

Obecný cíl:

Učivo předmětu mechanika poskytuje žákům na přiměřené úrovni vědomosti o statice, pružnosti a pevnosti, hydromechanice a termomechanice.

Předmět mechanika je základním odborným předmětem, na který navazují profilující odborné předměty, zejména vytápění, zdravotní technika a vzduchotechnika.

Tematické celky předmětu mechanika jsou sestaveny v návaznosti na výše uvedené odborné předměty s důrazem i na ekonomické, ekologické aspekty a na bezpečnost a hygienu práce.

Charakteristika učiva:

Učivo je dotováno 3 hodinami v 1. a 2. ročníku a je rozděleno do následujících tematických celků:

1. ročník: Úvod, Statika, Nauka o pružnosti a pevnosti, Hydrostatika

2. ročník: Úvod, Hydrodynamika, Termomechanika, Termodynamika plynů, Termodynamika par, Tepelné oběhy, Proudění plynů a par, Spalování

Literatura

| MEC | POB | Technická mechanika I | Mičkal | Informatorium Praha | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEC | POB | Sbírka úloh z technické mechaniky | Mičkal | Informatorium Praha | 1998 |

1. ÚVOD

Technickou mechaniku nejčastěji rozdělujeme do čtyř částí:

- tuhých těles (kinematika, dynamika)

- pružných těles (pružnost a pevnost)

- kapalin tzv. hydromechanika

(hydrostatika a hydrodynamika)

- plynů (v TZB se jedná o termomechaniku)

2. STATIKA TUHÝCH TĚLES

Statika je část mechaniky, která zkoumá podmínky rovnováhy tuhých těles a soustav nacházejících se pod působením sil.

1. TYPOLOGIE HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ

Pod pojmem … a druh zařizovacích předmětů.

Do hygienických místností patří:

- šatny

- umývárny

- sprchy

- záchody

- kabinky pro osobní hygienu

Zásady návrhu hygienických místností:

1- ………………………..

2- ………………………..

3- ………………………..

4- ………………………..

5- ………………………..

6- ………………………..

7- ………………………..

8- ………………………..

1.1 KOMPLEXNOST ŘEŠENÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ

Jedná se o rozvahu umístění hygienických místností – zda centralizovat či decentralizovat (viz naše škola WC hoši, WC dívky, šatny (dílny), šatny a umývárny (tělocvična)

1.2 UMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ

Jedná se o rozvahu umístění hygienických místností – zda centralizovat či decentralizovat (viz naše škola WC hoši, WC dívky, šatny (dílny), šatny a umývárny (tělocvična)

A. Umístění hyg. místností vzhledem ke světovým stranám

S ohledem na funkci …….  severozápad.

B. Vzdálenost hyg. místností od ostatních provozů

V obytných budovách ….rozlehlých staveb.

Max. vzdálenost těchto místností ………  50 m

DÚ obr. 1.2

10. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA		                          2015

. hod.

Maturita: Kanalizační přípojka

10.1 DEFINICE

10.2 VÝSTAVBA, NÁVRH

10.3 ŘEZY - OBRÁZKY KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

10.4 POČET PŘÍPOJEK

10.5 VEDENÍ KP

10.6 SPÁD, DN KP

10.7 KRYTÍ KP

10.8. MATERIÁL KP

10.9 NAPOJENÍ KP

10.10 ŘEZ KP – PIPELIFE

11. VODÁRENSTVÍ

Maturita: Vodárenství

HOD.

11.1 SLOŽENÍ VODY

11.1.1 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VODY

Teplota, tlak, zabarvení, zákal, pach, chuť

11.1.2 CHEMICKÉ VLASTNOSTI VODY

Tvrdost, kyselost, zásaditost (citrón, kondenzát, dešťová voda, pitná voda, odpadní voda).

Tvrdost vody je způsobena ….  Solí.

11.1.3 BIOLOGICKÉ VLASTNOSTI VODY

Přes všechna opatření   …… několika let).

Nejzávažnější ….  vážné onemocnění.

11.2DRUHY VOD

Rozdělení podle:

A. Původu

-

-

-

B. Použití

-

-

-

C. Teploty

-

-

11.3  JÍMÁNÍ VODY

11.3.1  JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY

-

-

-

Šachtové (kopané) studny …… 2-5 m

Vrtané (trubkové) studny ….. 200 m.

Jímací zářezy …. vodních toků.

11.3.2JÍMÁNÍ POVRCHOVÉ VODY

- vodárenské přehradní nádrže

- přímo z řeky

11.4  ÚPRAVA PITNÉ VODY, VODÁRNY

Surovou vodu ……   čištění vody.

Fáze úpravy vody: více viz exkurze Úpravna vody v Jarcové

1. Mechanické předčištění

….. nádržích

2. Čiření vody

Přidáním síranu hlinitého  …… filtrací

3. Filtrace

…. materiálů

4. Chemická úprava

…… nebo PH

5. Magnetická úprava

6. Dezinfekce vody

- chlorováním

- ozařováním

- ozonizací

Písemka: otázky viz strana 21

11.5  ROZDĚLENÍ VODOVODŮ                                                     .2015

4. hod.

A. Podle územní způsobilosti

-

-

-

Obr. 8 včetně legendy

B. Podle výškového uspořádání

- ……………………. včetně popisu

- ……………………. včetně popisu

Obr.12

C. Podle délky vedení

D. Podle místa vedení

- veřejné (dodávka upravené vody pro velký počet obyvatel)

- domovní (zajišťují rozvod vody v objektech nebo na pozemcích k nim přilehlých, provoz údržbu zajišťuje majitel) objektu na vlastní náklady)

E. Podle plošného uspořádání

Rozdělujeme na:

Větvená vodovodní síť:				Okruhová vodovodní síť:

Proudění vody je jednosměrné			Voda může proudit obousměrně

Obr.13, 14

11.6  AKUMULACE VODY

K vytvoření zásoby vody …….. umístění nádrže.

Podle účelu se vodojemy dělí:

- zásobní

- hlavní

- přerušovací

- vyrovnávací

- požární

11.7  MATERIÁLY ROZVODNÝCH VODOVODNÍCH SÍTÍ

-			-

-			-

-			-

Polyetylen se používá nejčastěji …… zrychlení pokládky.

11.8 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA			               3.10.2015, 5.HOD.

STANOVENÍ VÝPOČTOVÉHO PRŮTOKU PRO VNITŘNÍ VODOVODY

Obytné budovy:

Příklad: Bytový dům

ZP	počet		q

U	10		0,2

D	10		0,2

V 	10		0,3

WC	10		0,1

Q = 0,22.10+0,22.10+0,32.10+0,12.10 = 0,4+0,4+0,9+0,1  = 1,34 l/s

TZB INFO

KONTROLA - OK

Budovy ostatní: převážně s rovnoměrným odběrem vody

Příklad: Hotelový dům

ZP	počet		q

U	10		0,2

D	10		0,2

V 	10		0,3

WC	10		0,1

Q = 0,2 . 10 +  0,2 . 10  + 0,3 . 10 + 0,1 . 10 = 0,63 +0,63 + 0,948 + 0,316 = 2,524 l/s

KONTROLA - OK

4. ročník

1. Úvod

2. Vnitřní vodovod

3. Příprava teplé vody

4. Vodovod a kanalizace ve výškových budovách

5. Soustřeďování a prefabrikace ZTI

Maturitní témata – viz studijní materiály

1. ÚVOD

1.1 OPAKOVÁNÍ  3. ROČNÍKU

- Typologie hygienických místností a zařizovací předměty

- Projektování vnitřní kanalizace

- Kanalizační přípojka

- Vnitřní kanalizace – připojovací a odpadní potrubí

- Vnitřní kanalizace – svodné a dešťové potrubí

- Posouzení dimenze vnitřní kanalizace

- Venkovní kanalizace

- Čistírny odpadních vod

- Vodárenství

TÉMATA PRO POVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZE SOUBORU ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 2

(ZDRAVOTNÍ TECHNIKA A ROZVOD A VYUŽITÍ PLYNU)

(Pořadí se neshoduje s číslováním témat u maturitní zkoušky.)

- Typologie hygienických místností a zařizovací předměty

- Projektování vnitřní kanalizace

- Kanalizační přípojka

- Vnitřní kanalizace – připojovací a odpadní potrubí

- Vnitřní kanalizace – svodné a dešťové potrubí

- Posouzení dimenze vnitřní kanalizace

- Venkovní kanalizace

- Čistírny odpadních vod

- Vodárenství

- Vodovodní přípojka

- Vedení vnitřních vodovodů

- Stanovení výpočtového průtoku vnitřních vodovodů

- Výpočet vnitřních vodovodů

- Příprava a rozvody teplé vody

- Projektování vnitřního vodovodu

- Plyn ing. Trčka

- Plyn ing. Trčka

- Plyn ing. Trčka

- Plyn ing. Trčka

- Plyn ing. Trčka

2. VNITŘNÍ VODOVOD

2.1 VÝPOČET DN POTRUBÍ DLE ČSN 736655

Maturita: Stanovení výpočtového průtoku vnitřních vodovodů

Výpočet vnitřních vodovodů ………….   a předepsaný jmenovitý výtok vody q.

Co způsobují poddimenzované profily:

-

-

-

-

-

-

Co způsobují předimenzované profily:

-

-

-

2.1.1 POSTUP VÝPOČTU				                            14.9.2015           .HOD

- stanovení výpočtového průtoku

- předběžný návrh průměrů potrubí

- hydraulické posouzení

A. STANOVENÍ VÝPOČTOVÉHO PRŮTOKU

a) budovy obytné

Q = qi2.ni		(l/s)

b) budovy ostatní

- převážně s rovnoměrným odběrem vody (administr. budovy, hotely, apod.)

Q = qi.ni    		(l/s)

- s hromadným a nárazovým odběrem (hyg. zařízení průmyslových závodů)

Q = φi .qi .ni 		(l/s)

Legenda:

-

-

-

-

-

Pokud je úsek potrubí společný  …….. navrhuje na větší z hodnot Qv a Qvp

B. PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH PRŮMĚRŮ POTRUBÍ

Rychlosti dle materiálu potrubí

| Materiál | doporučená (m/s) | maximální (m/s) |
| --- | --- | --- |
| Ocelové v obytných prostorech |  |  |
| Plastové |  |  |

Tabulka předběžných průměrů potrubí

Pozor na:

- kdy lze použít DN 10

- co lze napojit na potrubí s max. délkou 3 m

C. HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ                                                                          21.9.2015,    HOD

Hydraulické posouzení musí prokázat   ……… zabezpečen požadovaný přetlak.

pdisp ≥ pstat + pvod + pztr + ppož

Legenda:

pdisp =

pstat =

pvod =

pztr =

ppož =

Tlaková ztráta pztr

pztr = R.l + Z

R ……..

l ………

Z ……..

kde

d

v

POZOR – zjednodušení výpočtu vřazených odporů.

Je—li …….

pdis – h..g 2,5 ppož

pal lze ……

2.1.2 PŘÍKLAD  VÝPOČTU

Maturita: Výpočet vnitřních vodovodů

A. Bytový dům nebo rodinný dům

Půdorysy: Suterén, 1.NP – 3.NP

Schéma rozvodů

Axonometrie

Vstupní data: zařizovací předměty, q (jmenovité výtoky), tlaky pož, disp.

Úseky

Výpočty: Q, ztráty R a Z

Hydraulické posouzení

Vzor: viz literatura, KOC

B. Hotelový dům, penzion

Například 3. Ročník Hradec Králové

Půdorysy: Suterén, 1.NP – 3.NP

Schéma rozvodů

Axonometrie

Vstupní data: zařizovací předměty, q (jmenovité výtoky), tlaky pož, disp.

Úseky

Výpočty: Q, ztráty R a Z

Hydraulické posouzení

Vzor: viz literatura, KOC

C. Hygienická zařízení průmyslových závodů

D. Vzorová zadání pro výpočet např.:

http://medenerozvody.cz/projektovani-instalace-medi/dimenzovani-medeneho-potrubi-vnitrniho-vodovodu

.2015, 10.HOD

E. Domácí úkol

Pro bytový dům vypracujte:

- úseky

- průtoky

- DN

- hydraulické posouzení

Další vstupní data:

- výška statická H=8 m

- dispoziční tlak 400 kPa

- požadovaný přetlak před výtokem 100 kPa

- přípojka rPE, ostatní rozvody PP

2015, 11.HOD

F. Konzultace k domácímu úkolu

A. Rodinný dům

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/4181-nova-norma-csn-en-806-3-pro-dimenzovani-vnitrnich-vodovodu

Podklady pro návrh: strana 146

-

-

-

Metodický postup:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 VEDENÍ VNITŘNÍCH VODOVODŮ                    	.2015,…... HOD

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Strana 111

Vodovod zásobuje ……..   řadu).

Vnitřní vodovod je soustava ……  předpisy.

Schéma vedení: obrázek s popisem strana 116

2.2.1 Ležaté potrubí

Půdorys horizontálních rozvodů – KOC, skripta 117

Vedení:

-

-

-

Podchodná výška: …………..

Typy uchycení:

-

-

2.2.2 Stoupací potrubí – stoupačky				23.11.2015, 13. HOD

Řez – schéma svislých rozvodů –  KOC

Vedení:

-

-

-

Umístění uzavíracích armatur: ……

Souběh potrubí (umístění cirkulace): ……

K čemu slouží PO ventil: ……

PO ventil není nutno osazovat jsou-li:

-

-

-

23.11.2015, 14. HOD

2.2.3 Připojovací potrubí

Obr.IV.10 Vedení připojovacího potrubí – KOC, strana 118

Obr. IV.11 Půdorys a izometrie připojovacího potrubí a stoupačky

Obr. Vedení trubka v trubce 3x obr

Vedení:

-

-

-

Co to je pavouk: ……

Umístění potrubí nad sebou: ……

Umístění potrubí u výtokové armatury: ……

Pračky, myčky ….. se zabudovaným PO ventilem a zpětným ventilem (klapkou).

Obrázková příloha pro vedení vnitřních vodovodů z plastových potrubí

Zdroj: www.ekoplastik.cz

2.2.4 Spádování potrubí vnitřních vodovodů

Spád činí …. (zásobníku) TUV.

2.2.5 Izolace potrubí

Potrubí vedené …. proti ztrátám tepla

2.2.6 Zákaz vedení vodovodního potrubí

Vodovodní potrubí se nesmí …….. pod podlahou objektu.

2.2.7 Ochrana proti zpětnému nasátí (viz PO ventil)

Nesmí ….do vodovodního potrubí.

Každý vnitřní vodovod musí být bezprostředně za vodoměrem vybaven zpětným ventilem, který zabezpečuje vnitřní vodovod  proti zpětnému proudění vody při poklesu tlaku ve vodovodní přípojce. Viz obr. strana 112.

Obr. IV.12

2.3 ARMATURY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Jaké armatury nutno osadit na vodovodním potrubí:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.12.2015. ... HOD

2.3.1 Rozdělení armatur podle funkce

-

-

-

-

-

-

2.3.2 Rozdělení armatur podle konstrukce

-

-

-

-

2.4 POTRUBÍ

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

DN: …..

PN: ……

Dxt: ….

Poznámka: Dnes je tlaková řada PN nahrazena označením S nebo SDR.

http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,90&oznac=tlakov%C3%A1%20%C5%99ada%20SDR

S = (SDR-1)/2, SDR je přibližně D/t   kde D … vnější průměr trubky, t…tloušťka stěny trubky

Po přechodné období byla v německé normě DIN 8077/1997 uváděna tabulka pro převod  PN, S a SDR, jednotně pro tři typy polypropylenu:  PP-H, PP-B, PP-R:

Tento text pouze informativní.

Jak tedy uživatel pozná, pro jaké použití je trubka určena?

Informace, pro jaké použití je trubka vhodná, je výrobce povinen uvádět na každé trubce ve tvaru: třída použití/provozní tlak

Dle normy ISO 10508 jsou definované typické oblasti- třídy použití:

- třída 1 (dodávka horké vody 60°C, životnost 50 let)

- třída 2 (dodávka horké vody 70°C, životnost 50 let)

- třída 4 (podlahové vytápění, nízkoteplotní radiátory, životnost  50let, přičemž se předpokládá (v součtu za celou dobu životnosti) 20let při provozní teplotě 40°C, 25 let při provozní teplotě 60°C, 2,5 roku při provozní teplotě 70°C)

- třída 5 (vysokoteplotní radiátory, životnost 50 let, přičemž z toho je (v součtu za dobu životnosti) 14 let při provozní teplotě 20°C, 25let při provozní teplotě 60°C, 10let při provozní teplotě  80°C, 1rok při provozní teplotě 90°C)

Pro každý materiál a potrubní řadu S je výpočtem stanoven maximální provozní tlak (4,6,8,10 barů) k dané třídě použití.

Class 1/10bar, 2/10bar, 4/10bar, 5/8bar znamená, že trubku lze použít:

pro rozvody teplé vody 60°C - provozní tlak 10barů, 50- ti letá životnost (class 1/10),
pro rozvody teplé vody 70°C - provozní tlak 10 barů, 50- ti letá životnost (class 2/10)
pro podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory - provozní tlak 10barů, 50- ti letá životnost (class 4/10),
pro vysokoteplotní radiátory - provozní tlak 8 barů, 50- ti letá životnost (class 5/8),

Použití tlakových řad viz také:

a)  EKOPLASTIK – montážní předpisy

b) Instalatér 6/2013

NEBO: exkurze GASCONTROL

http://www.gascontrolplast.cz/potrubi-plynovodni.html

21.12.2015. 17. HOD

2.4.1 Kovové potrubí

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Litinové

Použití:

Ocelové:

Výroba:

-

-

Provedení trubek …..

Měděné

V pitné vodě ……. za díly z pozinkované oceli. Jedná se tzv. PRAVIDLO !!!!!

Z jakých kovových trubek se dnes nejčastěji provádějí vnitřní vodovody

-

-

Zdroj: http://www.medportal.cz/publikace/odborna-instalace-medenych-trubek-ucebnice-ceska-verze

Nebo

http://www.medportal.cz/publikace/prirucka-k-projektovani-systemu-z-medenych-trubek-v-tzb

Zdroj: http://www.medportal.cz/publikace/odborna-instalace-medenych-trubek-ucebnice-ceska-verze

Nebo

http://www.medportal.cz/publikace/prirucka-k-projektovani-systemu-z-medenych-trubek-v-tzb

Zdroj: http://www.medportal.cz/publikace/odborna-instalace-medenych-trubek-ucebnice-ceska-verze

Nebo

http://www.medportal.cz/publikace/prirucka-k-projektovani-systemu-z-medenych-trubek-v-tzb

2.4.2 Plastové potrubí

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Výhody použití plastů oproti ocelovému potrubí:

-

-

-

-

-

-

Druhy používaných plastů pro rozvody vody

Polypropylen (PP)	Ekoplastik	http://www.ekoplastik.cz/

Polyetylen (PE)	Rehau	http://www.rehau.com/CZ_cs/stavebnictvi/Domovni_instalace/Instalace_pitne_vody Polybuten (PB)

2.4.3 Vícevrstvá potrubí

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Rehau  http://www.rehau.com/CZ_cs/stavebnictvi/Domovni_instalace/Instalace_pitne_vody/?tab=202890

Ekoplastik  http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr1strs

Z kolika vrstev se skládají:

-

-

-

Výhody:

-

-

-

Termín ???? Přednáška Wavin OSMA

- vnitřní kanalizace HT

- svodné potrubí, inženýrské sítě, KG

- šachty

- hospodaření s dešťovou vodou

- výpočtové programy

www.wavin-osma.cz

2016,   18. HOD

2.5 IZOLACE

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Příprava teplé vody

Učivo navazuje na TEC 2. Ročník.

Instalace vody a kanalizace I, Miroslava Trnková

Domácí úkol:

2.5.1 Význam: str.138 (první odst)

A. Proč se izoluje potrubí studené vody?

B. Čím se izoluje SV a jaká je min. tl. ?

C. Proti čemu se izoluje potrubí teplé vody?

D. Vlastnosti tepelných izolací. Min 5x (139)

-

-

-

-

-

2.5.2 Nejpoužívanější materiály pro domovní rozvody: (139)

-

-

-

-

Termoizolační trubice MIRELON PRO

Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

http://www.mirelon.com/

Hadice EC jsou nejpoužívanější provedením kaučukových izolací. Jsou vhodné na široké spektrum aplikací a to zejména:

- rozvody topení

- sanitární rozvody

- rozvody klimatizace a chlazení

http://www.kflex-izolace.cz/izolace/kflex-ec.php

Potrubní izolační pouzdro vyřezávané z bloku Orstech Block vyrobeného

z kamenné vlny čili tzv. minerální izolace

http://www.isover.cz/potrubni-izolacni-pouzdro

Lehká lamelová rohož ze skelného vlákna na hliníkové fólii vhodná zejména pro izolaci potrubí a vzduchovodů.

http://www.isover.cz/ml-3

Pěnové sklo – tepelná izolace budoucnosti

Použití ve stavebnictví např. izolace základové desky.

Pěnové sklo GEOCELL (nazývané také granulát pěnového skla) se získává z recyklovaného starého skla, je lehké, tvarově stálé, odolné proti stárnutí a skvěle se hodí pro izolaci základových desek.

Více na: http://www.penove-sklo.net/izolace-zakladove-desky-nepodsklepene/

http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=4188

2.5.3 Tloušťky tepelných izolací:

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Příprava teplé vody

http://www.tzb-info.cz/891-komentar-k-vyhlasce-c-151-2001-sb

Důležité informace nejen pro ZDT ale i pro VTP.

151/2001 Sb. VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 12. dubna 2001, kterou se stanoví

podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

Pro tepelné izolace rozvodů se použije materiál mající součinitel tepelné vodivosti λ u rozvodů menší, nebo roven 0,045 W/m.K a u vnitřních rozvodů menší nebo roven 0,040 W/m.K (hodnoty λ udávány pro 0 °C) , pokud to nevylučují bezpečnostně technické požadavky.

Tloušťka tepelné izolace u vnitřních rozvodů se volí do DN 20 ≥ 20 mm; DN 20 až DN 35 ≥ 30 mm; DN 40 až DN 100 ≥ DN; nad DN 100 ≥ 100 mm. U vnitřních rozvodů plastových a měděných potrubí se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN.

2016,   19. HOD

2.6 SMĚŠOVACÍ BATERIE

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Příprava teplé vody

Učivo navazuje na TEC 2. Ročník.

Instalace vody a kanalizace III, Adámek, Jurečka

Str.74

2.6.1 Význam

Tyto baterie…., tak i teplá voda.

2.6.2 Dělení podle umístění:

-

-

-

Obrázková příloha

Zdroj: http://www.novaservis.cz/

Zdroj: http://raf.cz/

Nástěnná baterie dřezová a umyvadlová

Tato série je k dispozici v mnoha modifikacích pro použití jak v koupelně, tak ve Vaší kuchyni.

rozteč baterie 150mm

Stojánková  baterie umyvadlová

Nakloněné tělo baterie a ze spodní části vybraný tvar ručky nabízí velmi pohodlnou manipulaci.

Podomítková  baterie sprchová

Obrázková příloha

Zdroj: http://www.novaservis.cz/

2.6.3  Dělení podle konstrukce:

-

-

-

-

Baterie se dvěma rukojeťmi

Jednopáková baterie

Termostatická baterie

Zdroj: http://www.sanela.cz/

Sprchová		    Umyvadlová

Bezdotyková automatická baterie

Více Viz 3. ročník Praxe

Sanela – sprchy

Sanela – umyvadlo laboratoře

Video: Montáž automatické stojánkové baterie

http://www.sanela.cz/instruktazni-videa

Video: Čištění elektromagnetického ventilu + membrána + sítko (ukázka ve výuce)

http://www.sanela.cz/instruktazni-videa

Rychlost vody v potrubí s ohledem na hluk

http://www.tzb-info.cz/4694-vypocet-vnitrnich-vodovodu-podle-nove-csn-75-5455

Světlost potrubí se předběžně stanoví tak, aby průtočná rychlost v přívodním potrubí byla pokud možno nejméně 0,5 m/s a v cirkulačním potrubí nejméně 0,3 m/s (u měděného potrubí alespoň 0,2 m/s). Nejvyšší průtočné rychlosti, které nesmí být překročeny, jsou uvedeny v tabulce 7. Pokud výrobce potrubí nestanoví jinak, nemá být v prostorech, kde nesmí být překročena požadovaná hladina hluku, průtočná rychlost v kovovém přívodním potrubí vyšší než cca 1,5 m/s a v plastovém přívodním potrubí cca 2,0 m/s.

Rozvody vody – video	http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-zdt/zdt-t4-probirana-temata.html

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů									                    leden.2016,   20. HOD

Další video: Pájení mědi, svařování plastů, instalace sifonu a další činnosti viz:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214726264-devatero-remesel/211563230470007-iva-pazderkova-instalaterkou/

Délka videa: cca 20 minut

2.7 UPEVNĚNÍ POTRUBÍ

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Projektování vnitřního vodovodu

Maturita: Příprava a rozvody teplé vody

Zdroj: www.ekoplastik.cz, montážní předpis								        leden 2016,   21. HOD

2.7.1 Požadavky na uložení a upevnění potrubí:

–zajištění přesné polohy,

–přenesení sil a zatížení, které na ně působí do stavební konstrukce,

–zajištění dovoleného průhybu,

–umožnění volné teplotní roztažnosti při teplotních změnách,

–zabránění přenosu hluku a vibrací do stavební konstrukce,

–dostatečný prostor pro montáž , demontáž, obsluhu a údržbu.

2.7.2  Základní typy podpor

1.Pevný bod (PB)

Toto uložení nedovoluje pohyb v žádném směru, nedovoluje ani prokluz potrubí.

Vytvoří se buď dorazem na trubce na jedné straně objímky, nebo po obou stranách objímky.

2.Kluzné uložení (KU)

Je způsob uchycení, kde je zabráněno vybočení potrubí z osy trasy, avšak není mu bráněno v dilatačním pohybu (protahování, smršťování).

3.Volné uložení (VU)

V tomto případě je potrubí podepřené nebo zavěšené tak, že může v povolených mezích vybočit do stran.

2.7.3 Další způsoby uložení potrubí

Poznámka: Z důvodu výpočtu a řešení dilatace donést na příští hodinu EKOPLASTIK – Montážní předpisy

leden 2016,   22. HOD

2.8 DÉLKOVÉ ZMĚNY POTRUBÍ A JEJICH KOMPENZACE

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Projektování vnitřního vodovodu

Maturita: Příprava a rozvody teplé vody

Rozdíl teplot při montáži a při provozu, kdy je v potrubí dopravováno médium s odlišnou teplotou než byla teplota při montáži, způsobuje délkové změny – prodloužení nebo zkrácení ∆l.

Celkové prodloužení nebo zkrácení potrubí záleží na koeficientu délkové teplotní roztažnosti materiálu, výpočtové délce potrubí a rozdílu teplot.

Součinitel délkové teplotní roztažnosti se označuje α a udává o kolik se prodlouží nebo zkrátí 1 m trubky při zahřátí nebo ochlazení o 1 K (kelvin), popř. o 1 °C. Jednotka součinitele α je mm/m °C. Hodnoty α jsou pro materiály charakteristickou fyzikální veličinou.

2.8.1 Příklad řešení dilatace polypropylenového potrubí

Maturita: Vedení vnitřních vodovodů

Maturita: Projektování vnitřního vodovodu

Maturita: Příprava a rozvody teplé vody

Opakování 8.2.2016

Požadavky na uložení a upevnění potrubí

-

-

-

Základní typy podpor

-

-

-

Obrázek L a U kompenzátoru vč. legendy

-

-

Výpočet l

L = 6m							8 m

= 0,12 mm/m °C					 = 0,12 mm/m °C

Teplota při montáži 15 °C			10 °C

Teplota teplé vody 60 °C			80 °C

únor 2016,   24. HOD

3. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Maturita: Vodovodní přípojka

3.1 ÚVOD

Je ta část ……… jen jedna sam. v. p.

OBRÁZEK  IV.1 včetně legendy vodoměrové sestavy

3.2 TRASA

Má být …. zastavěno.

Při souběhu .. ČSN 736005.

Přípojka má být uzavíratelná …..

Spád vodovodní přípojky je min 0,3% ………. řadu.

Min. krytí

Krytím se rozumí …… (max.2 m)

- hlinité zeminy min. 1,2 m

- hlinitopísčité zeminy min. 1,3 m

- písčité zeminy min. 1,4 m

- štěrkové a skalnaté zeminy min. 1,5 m

únor 2016

3.3 VÝPOČTOVÝ PRŮTOK VODOVODNÍ PŘÍPOJKOU

Stanoví se dle ČSN 73 6655. Výpočet KOC, také viz vnitřní vodovod – dimenzování (2.1)

3.4 MATERIÁL VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

- PE (HDPE, LDPE,rPE)

- tlakové PVC

- dříve tlaková litina

3.5 UMÍSTĚNÍ VODOMĚROVÉ SESTAVY

A) Umístění v objektu

- umístění:……

- max. vzdál. Vodoměru od obv. zdi ………………..

- výška nad podlahou ………….

B) Mimo objekt – ve vodoměrové šachtě

- min. rozměr šachty:……

- min. vstupní otvor ………………..

- výška nad podlahou ………….

3.6 UKLÁDÁNÍ POTRUBÍ V ZEMINĚ

Obrázek IV.4

3.7 POSTUP PŘI ZŘIZOVÁNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Projekt, podání žádosti – provedena oprava odkazu !!!!!

http://www.vakvs.cz/dokumenty_vychozi/dokumenty_vodovody/

http://www.vakvs.cz/userfiles/admin/files/dokumenty/vodovody/zrizeni_vod_pripojky.pdf

ÚKOL: Body 1-8 včetně úvodu nebo zkopírovat.

Jak projektovat vodovodní přípojku: http://www.smv.cz/napojeni-na-vodovodni-sit.html

Minimální rozsah proj.dokumentace nové vodovodní přípojky

Vodovodní přípojka

jako vodovodní přípojka je brán úsek od napojení na hlavní vodovodní řad po vodoměr. Tato vzdálenost nesmí být větší než 15m.V případě, že je tato vzdálenost větší, je nutno vybudovat vodoměrnou šachtu. Vedení vody za vodoměrem je záležitostí vnitřního rozvodu vody. ( viz ČSN 755411-Vodovodní přípojky, z.č. 274/2001 Sb. v platném znění )

1. Technická zpráva

- údaje o investorovi akce

- popis vodovodní přípojky, tj. materiál, délka, průměr

- popis řadu, na který se vodovodní přípojka bude napojovat

- popis vlastního napojení na hlavní vodovodní řad

- požadované množství vody, Qmax

- tlakové poměry

2. Situace

- zákres vedení vodovodní přípojky

- popis vodovodní přípojky, tj. materiál, délka, průměr

- popis řadu, na který se vodovodní přípojka bude napojovat

- vyznačit umístění vodoměru

3. Kopie katastrální mapy

4. Výpis z katastru nemovitostí (Informace o parcele)

5. Kladečský plán

- popis tvarovek a armatur včetně vodoměrné sestavy

6. Výkres vodoměrné šachty s vodoměrnou sestavou

- v případě umístění vodoměru do šachty

7. Souhlas majitele vodovodní sítě s napojením vod. přípojky (do žádosti o přípojku)

- ve specifických případech – dle pokynů pracovníků MOVO, a.s.

8. Žádost o vyjádření

Upozorňujeme, že jedno paré dokumentace obsahující všechny výše uvedené přílohy si ponecháme k archivaci.

Bez předložení všech výše uvedených příloh dokumentace k vodovodní přípojce nebude přistoupeno k samotnému procesu vyjadřování.

3.8 NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ ŘAD

A) Bez přerušení dodávky vody – navrtávka

V rozváděcím řadu ……. HAWLE.

Obr. IV.6

B) S přerušením dodávky vody – vsazením odbočky

V rozváděcím řadu ….  nad DN 50.

Obr. IV.7

3.9  VÝKRESY

A) Situace  str. 219

B) Podélný profil 227

C) Také viz KOC

Poznámka: není nutné překreslovat do sešitu

3.10 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A)  str. 216 - 217

B)  také viz KOC

Poznámka: není nutné přepisovat do sešitu

3.11 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA

http://www.hawle.cz/files/pdf/pripojky_2009.pdf

15.  únor 2016

4. ZÁSOBOVÁNÍ VNITŘNÍHO VODOVODU ZE DVOU ZDROJŮ (155)

Maturita: Obecně v rámci doplnění otázek Projektování, Vodovodní přípojka

4.1 ÚVOD

Vnitřní vodovod napojený   ……… a vlastní studny.

OBRÁZEK  IV.34

Opakování 17.2.2016 - písemka

1. OBR. včetně legendy vodoměrové sestavy

2. NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ ŘAD

A) Bez přerušení dodávky vody – navrtávka

Obr. + legenda

B) S přerušením dodávky vody – vsazením odbočky

Obr. + legenda

3. UMÍSTĚNÍ VODOMĚROVÉ SESTAVY

A) Umístění v objektu

- umístění:……

- max. vzdál. vodoměru od obv. zdi ………………..

- výška nad podlahou ………….

únor 2016

5. ZÁSOBOVÁNÍ VNITŘNÍHO VODOVODU Z VLASTNÍHO ZDROJE

Maturita: Obecně v rámci doplnění otázek Projektování, Vodovodní přípojka

5.1 ÚVOD

Studny dělíme na:

Nejmenší vzdálenosti studní od zdrojů možného znečištění:

Podle vyhlášky č.501/2006 Sb. a  závazného ustanovení normy ČSN 75 5115 - jímání podzemní vody platné od června 2010 a také jejím předchůdkyním, poslední z roku 1993, musí být studna situována v prostředí, které není zdrojem možného znečištění  ani ohrožení jakosti vody ve studni a musí být v takové poloze, aby nebyla podstatně ovlivněna vydatnost okolních studní. Od 26.8.2010 stanoví závazné minimální vzdálenosti od potenciálních zdrojů znečištění novelizovaná vyhláška č. 501/2006 Sb., kde je např. vzdálenost studny od veřejné komunikace (tedy i ulice, nebo obecní cesty) stanovena na minimálně 12 m v málo propustném prostředí a na minimálně 30 m v propustném prostředí. Pokud tyto vzdálenosti nejsou dodrženy, je od 15.3.2011 již možné po žádat stavební úřad o výjimku, avšak není na ní právní nárok.

Zdroj: http://www.studny.info/dotazy/Podzemn%C3%AD%20voda%20dotazy/Dotazy%20sp%C3%AD%C5%A1e%20pr%C3%A1vn%C3%AD/z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20a%20zm%C4%9Bny%20studny.htm

Zdroj: http://www.studny.info/informacni_centrum/vyhl%20501.htm

2) málopropustné zeminy (např. jíly a jílovce, hlíny, hlinité písky)

3) zemina propustná (např. štěrky, písky, pískovce)

Zdroj: http://www.vodapitna.cz/index.php/studny/138-jak-daleko-ma-byt-studna-od-zumpy

5.2 DOMÁCÍ VODÁRNY  (TEC III,96)

Domácí vodárny se zřizují v místech, kde není možnost napojení na veřejný vodovod.

Pokud je objekt zásobován vodou z veřejného vodovodu a vlastní studny, tak přímé propojení je zakázáno viz téma č.4. Pokud by však toto propojení bylo účelné z hlediska uživatele, je možné je udělat pouze přes přerušovací nádobu viz téma č.4.

Domácí vodárny s tlakovou nádrží mají velký význam při zásobování obyvatelstva vodou převážně v malých obcích. Jedná se především o využití vody ze studní. Domovní vodárna se skládá z čerpadla, tlakové nádrže, sacího a výtlačného potrubí a z potřebného pojistného a ovládacího zařízení .

DÚ, obr. IV.31

Domácí vodárnu zakresli dle foto z laboratoří TZB

KK, ZK, F, EN, Č, hadice, tlakový spínač, vodoměr, KK

Poznámka: Domácí vodárna také viz Praxe 4. ročník

5.3 ZVYŠOVÁNÍ PŘETLAKU VODY

Tam, kde je tlak ve veřejném ……by nebyl požadovaný přetlak vody.

DÚ, obr. IV.32 a

Čerpací stanice lze rozdělit:

a) Tlaková čerpací stanice    ……., přerušovací nádrže)

b) Zesilovací čerpací stanice, kde je přívod vody ze zdroje s přetlakem (veřejný vodovod)

Otevřený systém – jen informačně např. se používá v zahraničí (USA) u velmi vysokých budov. Například katastrofický film Skleněné peklo

únor 2016

DOPLNĚNÍ STUDIA PRO DOMÁCÍ VODÁRNY

Domácí vodárna GRUNDFOS Hydrojet JP– provoz, zapojení viz PRA 4. Ročník

Foto:

http://cz.grundfos.com/Produkty/find-product/domaci_vodarna/_jcr_content/banner_carousel/file1_1.resize.banner_carousel.jpg/1323260863904.jpg

Výtlak

Tlakový spínač

Studna

Sání

Samonasávací

Čerpadlo JP

Zpětná klapka

Tlaková EN

Filtr

Kulový kohout

Odkaz:

http://cz.grundfos.com/Produkty/find-product/domaci_vodarna.html#p%C5%99ehled

Popis:

Čerpadlo typu JP je samonasávací, jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sacím hrdlem a radiálním výtlačným hrdlem, G1 nebo Rp 1. Čerpadlo má zabudované zařízení zajišťující optimální samonasávací vlastnosti.

Toto malé a šikovné čerpadlo Grundfos je stavěné na dlouhou, bezproblémovou provozní životnost a hodí se na různé čerpací práce v domácnosti, na zahradě, pro kutily do dílen stejně dobře jako i pro zemědělce, do zahradnictví a do odvětví služeb menšího rozsahu.

Používá-li se v kombinaci s regulací tlaku nebo s nádrží, je čerpadlo typu JP ideální pro malé vodovodní soustavy.

Co znamená pojem samonasávací čerpadlo:

Praktický rozdíl mezi normálním a samonasávacím čerpadlem spočívá zejména ve skutečnosti, že pokud dojde k netěsnosti sacího potrubí, samonasávací čerpadlo je schopno si vodu nasát samo, normální se musí zavodnit včetně potrubí. Samonasávací čerpadla mohou na základě fyzikálních zákonů čerpat vodu pouze do hodnoty sací výšky maximálně 8 m. Z praktických důvodů doporučujeme snížení hranice na 7,5 m.

Zdroj: http://cerpadla.heureka.cz/poradna/jak-vybrat-cerpadlo/

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU – GRUNDFOS

http://cz.grundfos.com/odvetvi_aplikace_cerpadel/applications/water-supply-family-houses.html

Spolehlivá dodávka vody
Konstantní přívod čerstvé vody z kohoutku a sprchovacích hlavic po celém domě je luxus, který mnoho lidí považuje za zaručený. Všichni lidé na světě nezískávají vodu takto snadno. Jsou zapotřebí inovativní technologie čerpání a udržitelná řešení, aby byl přístup k vodě zajištěn ve všech koutech světa. Ať již žijete v městském domě v New Yorku nebo Paříži, či ve venkovském domě v Pekingu nebo Nairobi, Grundfos dokáže přivádět vodu, kterou potřebujete - se správným tlakem a kdykoli.

5.4 NÁVRH DOMÁCÍ VODÁRNY, TLAKOVÉ STANICE

A) Domácí vodárna s čerpadlem v objektu					B) Domácí vodárna s čerpadlem ve studni

Výškový rozdíl na sání doporučeno 6,5 m – 7,5 m				tzv. ponorné čerpadlo

Návrhuje se na dva parametry:

1) Průtok – Stanoví se dle ČSN 73 6655. Výpočet KOC, také viz vnitřní vodovod – dimenzování (2.1)

Pro standartní domácnost postačí aby čerpadlo mělo průtok 2 až 4 m³/hod. Pro zahrádku cca 1,5 m³/hod.

2) Dopravní výška čerpadla

A) Domácí vodárna s čerpadlem v objektu

Výškový rozdíl na sání doporučeno 6,5 m – 7,5 m

H=Hsání+Hvýtlak+pzsρ.g+pzvρ.g+ ppožρ.g  (m)

Převod jednotek 1m = 10000 Pa

B) Domácí vodárna s čerpadlem ve studni

H=Hvýtlak+pzvρ.g+ ppožρ.g  (m)

TIP: http://www.kars-brno.cz/rady-a-tipy/cerpadla-kdyz-si-nevite-rady/

TIP: http://dumastavba.cz/zakladni-kriteria-pro-vyber-cerpadla/

TIP: http://www.studny-info.cz/cerpadlo-do-studny/

březen 2016

6. PŘÍPRAVA A ROZVODY TEPLÉ VODY

Maturita: Příprava a rozvody teplé vody    strana 129

Teplá voda je …… vaření

6.1 ČLENĚNÍ OHŘEVU TEPLÉ VODY

Podle způsobu:

a) …………..

b) ………….

Podle místa ohřevu:

a) …………..

b) ………….

Podle konstrukce zařízení:

a) …………..

b) ………….

c) ………….

Podle ohřívacích energií:

a) …………..

b) ………….

Podle provozního přetlaku:

a) …………..

b) ………….

Podle způsobu předání tepla:

a) …………..

b) ………….

6.2 TEPLOTA TEPLÉ VODY

a) V místě odběru

…………………..

b) V zásobnících

…………………..

c) Pro konkrétní použití

………………….. získáme směšováním vody studené a teplé vody.

únor - březen 2016

6.3 SMĚŠOVÁNÍ TEPLÉ VODY

a) V zařizovacím předmětu

obr. IV.18a

b) Ve směšovací baterii

obr. IV.18b

c) Ve směšovací armatuře

obr. IV.18c

Opakování:

1. Nákres domácí vodárny vč. armatur a legendy

2. Návrh domácí vodárny (2 x obr.  + legenda)

6.4 OHŘÍVAČE PRO OHŘEV TV

6.4.1 Elektrické

a) ……

b) ……

-

-

-

6.4.2 Plynové

a) ……

b) ……

6.4.3 Nepřímý ohřev

Může být …..   přes deskový výměník.

Poznámka: Průřezové témata z předmětu vytápění a mechaniky:

- protiproudé zapojení (zakreslení v diagramu str. 63)

- souproudé (zakreslení v diagramu str. 63)

- vzorec Q = U.S.∆t, legenda, jednotky, stanovení ∆t

6.5 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Každý samostatně …..  a tlakoměrem (M)  (136)

Obr. IV.23

Obr. IV.25 a,b

6.5.1 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ U OHŘÍVAČŮ MALÝCH VÝKONŮ

U průtokových …. sestávající se z pojistného a zpětného ventilu. (viz chodba TZB Solárko)

6.6 POUŽITÍ MEMBRÁNOVÝCH EXPANZNÍCH NÁDOB

Zdroj: http://www.reflexcz.cz/cz/expanzni-nadoby-refix-dd-flowjet

- Spoří vodu, protože už nikdy nebude odkapávat pojistný ventil u zásobníkového ohřívače.

- Zvýší bezpečnost vaší vodovodní sítě, protože potlačí tlakové špičky

- Je velmi flexibilní, 'flowjet' zajistí, že část vody je odebírána z hlavního proudu a prochází nádobou a tím splní základní podmínku pro použití v soustavách pitné vody, současně je to uzavírací armatura s vypouštěním, umožní bezproblémovou montáž a údržbu.

DÚ obr. IV.26

březen  2016

6.7 SYSTÉMY ROZVODU TV

a) Bez cirkulace

Navrhuje se …    a výtokovými armaturami.

DÚ Obr. IV.26 a

b) S cirkulací

Navrhuje se ….  (přihříváním)

c) Způsoby řešení cirkulace

- cirkulace přirozená

- cirkulace nucená

DÚ Obr. IV. 27

DÚ Obr – zapojení podesta

Kotel – radiátory – ohřev TV – SV,TV,C – armatury

Jako podklad lze použít schéma Buderus !!!!!!!!

březen  2016

6.8 SCHÉMATA ZAPOJENÍ PRO OHŘEV TV

a) Kotel + bojler (viz 6.7)

b) Solár + bojler (viz PRAXE 3. ročník - chodba)

c) Kotel + bojler + solár (viz PRAXE 3.ročník)

Buderus, Thermona

Zdroj: http://www.thermona.cz/solarni-sestavy-ohrev-teple-vody-tv

Zdroj: http://www.buderus.cz/files/201305201205360.10_000.pdf

Zdroj: http://www.buderus.cz

Zdroj: http://www.buderus.cz

d) Průtokový ohřev (viz PRAXE 3. ročník) – ukázka ve výuce

Provedení B – také viz plynové spotřebiče – předmět RVP

Zdroj: http://www.protherm.cz/produkty/zvsn-plynov-kotle/zvsn-kotle-kombinovan-s-prtokovm-ohevem-vody/kotel-panther-1/

Provedení C – také viz plynové spotřebiče – předmět RVP

Zdroj: http://www.protherm.cz/produkty/zvsn-plynov-kotle/zvsn-kotle-kombinovan-s-prtokovm-ohevem-vody/kotel-panther-1/

6.9 IZOLACE POTRUBÍ TV

Viz 2.5 včetně min. tlouštěk podle DN potrubí.

březen  2016

6.10 VÝPOČTY

http://www.energetickyporadce.cz/cs/kalkulacky-energie/ohrev-vody/

Opakování termomechaniky – teplo a tepelný výkon

Příklady:

1. Za jak dlouho (min) se ohřeje voda v bojleru 60 litrů z 10°C na 60°C, jestliže výkon zdroje tepla 12 kW. Dle obrázku 6.3.1 Buderus (výsledek cca 18 min, bez započtení účinnosti). Aplikace Q=m.c.∆t

2. Jak velký je nutný příkon průtokového ohřívače vody pro ohřátí vody pro 1 umyvadlo (0,2 l/s) z 10 na 35°C (Viz Praxe 3. ročník), (výsledek cca 21 kW, bez započtení účinnosti) . Aplikace Q=m.c.∆t

3. Jak velký je nutný příkon průtokového ohřívače vody pro ohřátí vody pro 1 sprchy (0,3 l/s) z 10 na 35°C (Viz Praxe 3. ročník), (výsledek cca 31,4 kW, bez započtení účinnosti) . Aplikace Q=m.c.∆t

4. Ke koupání  si chceme připravit 80 litrů vody o teplotě 36 °C. Studená voda z vodovodu má teplotu 10 °C a teplá 50 °C. Kolik které vody potřebujeme? Tepelné ztráty neuvažujte.

Pro řešení je důležitá kalorimetrická rovnice: teplo přijaté chladnějším tělesem od teplejšího se rovná teplu odevzdanému teplejším tělesem studenějšímu. Z této rovnice můžeme určit vztah pro poměr množství teplé a studené vody. Dále známe celkové požadované množství (jejich součet). Tím dostáváme dvě rovnice pro oba neznámé objemy horké a studené vody, ze kterých je určíme.

Na přípravu 80 l vody o teplotě 36 °C potřebujeme 28 l studené vody o teplotě 10 °C a 52 l horké vody o teplotě 50 °C.

DÚ Vzorový postup

březen  2016

6.11 TLAKOVÉ A BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY (strana 130)

http://www.elektrosolid.cz/cs/s-cim-vam-muzeme-pomoci/co-je-dulezite-vedet-pri-pouzivani-a-vyberu-vhodneho-typu-akumulacniho-ohrivace

http://www.energetickyporadce.cz/cs/uspory-energie/ohrev-vody/male-zasobnikove-ohrivace-vody/

## 1.    Tlakový

Je napojen na uzavřený vodovodní okruh. Využívá tlaku ve vodovodním řadu, tudíž může zásobovat více odběrných míst – může na něj být napojeno několik běžných vodovodních baterií. Nutná sestava armatur na studené vodě     Viz 6.5  ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

## 2.    Beztlakový

Tyto zásobníky nejsou pod stálým vodovodním tlakem, využívají okolního atmosférického tlaku. Fungují tak, že speciální vodovodní baterie je umístěna před samotným přístrojem a ohřátá voda je ze zásobníku vytlačována čerstvě napouštěnou studenou vodou.

Zdroj: http://www.energetickyporadce.cz/cs/uspory-energie/ohrev-vody/male-zasobnikove-ohrivace-vody/

Beztlakové ohřívače vody
Pro zásobování jednoho umyvadla nebo dřezu je možno s výhodou použít beztlakový zásobníkový ohřívač vody v kombinaci se speciální beztlakovou baterií.

Ohřívač je vystaven pouze průtočnému tlaku při odběru teplé vody, kdy do nádrže přiváděná studená voda vytlačuje teplou vodu rovnou do výtokové trubice baterie. U beztlakových ohřívačů dochází během ohřevu (po ukončení odběru teplé vody) k odkapávání vody z baterie. To je způsobeno tepelnou objemovou roztažností vody a není závadou baterie.

Pro provoz je nutné použít pouze beztlakovou speciální armaturu. Standardní tlaková armatura se nesmí použít.

Doporučené nastavení požadované teploty vody - podle studií až více než 35% uživatelů ohřívačů vody má nastavený termostat ohřívače na teplotu vyšší než 60°C, což odborníci považují za neekonomické, protože se zvyšuje spotřeba energie na přípravu teplé vody a podstatně víc se zanáší ohřívací těleso ohřívače minerály, které voda obsahuje (tzv. kotlový kámen). Odborníci u nás i ve světě doporučují nastavit teplotu vody na hodnotu 55 - 60°C, a to z ekonomických a hygienických důvodů

Umístění bojleru - na celkovou efektivnost přípravy teplé vody má vliv i umístění bojleru. Měl by být instalovaný pokud možno co nejblíže k místu spotřeby teplé vody. Pokud je v domácnosti více míst s odběrem teplé vody, je dobré uvažovat o možnosti instalování pomocného ohřívače vody na místě menšího odběru. Na místa s menším odběrem teplé vody, která jsou vzdálená víc jak 3 metry od hlavního bojleru, je vhodné instalovat menší ohřívače vody (např. beztlakové ohřívače).

Zdroj: http://www.elektrosolid.cz/cs/s-cim-vam-muzeme-pomoci/co-je-dulezite-vedet-pri-pouzivani-a-vyberu-vhodneho-typu-akumulacniho-ohrivace

6.12 ODBORNÉ ČLÁNKY A ODKAZY

# Rozvody teplé vody - I

Datum: 13.7.2009  |  Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.  |  Organizace: VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

První část seriálu o teplé vodě uvádí základní informace včetně aktuální legislativy, principy řešení teplé vody, cirkulace a přihřívání potrubí. Důležitý je požadavek ČSN EN 806-2, že rozdíl teplot mezi výstupem teplé vody z ohřívače a vstupem cirkulačního potrubí do ohřívače nesmí být větší než 5 K.

http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/5775-rozvody-teple-vody-i

# Rozvody teplé vody - II

Datum: 20.7.2009  |  Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.  |  Organizace: VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Druhá část seriálu o teplé vodě uvádí přehled materiálů, problematiku tepelné roztažnosti a v části o tepelných izolacích např. pravidlo, že potrubí teplé vody bez cirkulace (zpravidla připojovací a podlažní rozvodná potrubí k výtokovým armaturám) se tepelně neizolují z důvodů hygieny vody.

http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/5786-rozvody-teple-vody-ii

# Rozvody teplé vody - III

Datum: 27.7.2009  |  Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Poslední díl seriálu o teplé vodě je věnován dimenzování potrubí teplé vody. V článku je zapracována zjednodušená metodika podle ČSN EN 806-3 i podrobná metodika podle ČSN 75 5455 a popsán způsob stanovení výpočtového průtoku cirkulace teplé vody.

http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/5799-rozvody-teple-vody-iii

# Vliv místních odporů na tlakové ztráty v potrubí

Datum: 23.4.2012  |  Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební  |  Recenzent: Ing. Zdeněk Žabička

http://www.tzb-info.cz/8514-vliv-mistnich-odporu-na-tlakove-ztraty-v-potrubi

# Stanovení potřeby teplé vody a tepla pro její přípravu a rozvod podle nové ČSN EN 15316-3

Datum: 23.7.2012  |  Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.  |  Recenzent: Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Podle potřeby tepla pro přípravu teplé vody a ztrát tepla při její přípravě a rozvodu se stanovuje energetický požadavek na zdroj tepla. Stanovení potřeby teplé vody a potřeby tepla pro její přípravu a rozvod je nutné také při energetickém hodnocení budov.

http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/8850-stanoveni-potreby-teple-vody-a-tepla-pro-jeji-pripravu-a-rozvod-podle-nove-csn-en-15316-3

# Ohřev vody – další informace o množství a teplotě vody

# http://www.energetickyporadce.cz/cs/uspory-energie/ohrev-vody/

7. POŽÁRNÍ VODOVOD  (149)							duben 2016

Pro zásobování požární vodou se musí zabezpečit  ………..po dobu alespoň třiceti minut.

Zdroji požární vody jsou:

a) Vnější odběrná místa

-

-

-

b) Vnitřní odběrná místa

-

-

7.1 HYDRANTY

HYDRANTOVÝ SYSTÉM (C)

Je hasící zařízení ……. ve zdivu.

HYDRANTOVÝ SYSTÉM (D) ukázka ve škole

Je hasící zařízení ……. nebo bez ní.

Zdroj obrázků: http://www.hasimehrou.cz/sk/hydrantovy-system-d25-sklo/

7.2 DIMENZOVÁNÍ	(150)				                                              duben  2016

Vnitřní rozvod vody se dimenzuje tak  ………   na jednom stoupacím potrubí.

Rozmístění hydrantů C nebo D musí být provedeno tak, aby v každém místě požárního úseku bylo možné hasit alespoň jedním proudem vody !!!!!!!!

Nejvzdálenější míst pož. úseku může být od místa osazení hydrantového systému vzdáleno max:

40

30

30

20

10

7.3 BUDOVY VYŠŠÍ NEŽ 30 M

U těchto budov …… pomocí požární techniky.

DÚ obr. IV.29

7.4 PŘÍKLAD DIMENZOVÁNÍ A KRESLENÍ

144-149

146 – posouzení průtoků hydrantů a vodovodu pro návrh DN, současnost hydrantů

228,229,230,231

7.5 SAMOČINNÉ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ

# Požární bezpečnost (I) - Sprinklerové hasicí zařízení

http://www.tzb-info.cz/2017-pozarni-bezpecnost-i-sprinklerove-hasici-zarizeni

Popis sprinklerového zařízení
Sprinklerové hasicí zařízení používá jako hasiva vodu. V současné době je to nejrozšířenější a nejspolehlivější hasicí zařízení. Výhodou především je, že vzniklý požár lokálně hasí a zároveň hlásí a v případě potřeby je připraveno zasáhnout bez obsluhy 365 dnů v roce. Vzhledem k levné ceně hasiva a tomu, že se jedná o netoxické zařízení, předpokládá se jeho perspektivní užití i v budoucnosti. Výhodou rovněž je, že k otevření hlavice dojde pouze v místě zvýšení teploty, takže následné škody způsobené vodou jsou minimalizovány. Dlouhodobé statistiky prokazují, že 70 až 80 % požárů bylo uhašeno otevřením jedné až tří sprinklerových hlavic.

U nás se nejčastěji používají sprinklerové hlavice s jednorázovou funkcí, opatřené skleněnou baňkou, naplněnou kapalinou s vysokou roztažností. V případě požárů se kapalina v baňce 
zahřívá a roztahuje až dojde k prasknutí baňky, uvolnění ventilku a výtoku vody. Po ukončení požárního zásahu je nutné poškozené hlavice vyměnit.

### Sprinklerové hlavice

Sprinklerová hlavice je v podstatě samočinný ventil, sloužící pro přívod hasící vody do chráněného prostoru. Otevření hlavice je impulsem pro spuštění systému. Hlavice se umísťují pod stropem nebo střechou chráněného prostoru, kde dochází k akumulaci tepla vyvinutého požárem.

Vyrábí se nesčetné množství sprinklerových hlavic, které se rozlišují podle vyhotovení spouštěcího elementu (se skelněnou baňkou, tavnou pojistkou), funkce (s jednorázovou nebo opakovanou funkcí), způsobu montáže (závěsné, stojaté, stěnové), velikosti (1/2“, 3/4“, 1“), průtokového faktorů (k=80, k=115, ....), otevírací teploty (68°C, 93°C, 141°C,...), povrchové úpravy (chróm, mosaz, ...), rychlosti reakce (standardní, zvýšená nebo vysoká citlivost) a dle mnoha dalších faktorů.

U nás se nejčastěji používají sprinklerové hlavice s jednorázovou funkcí, opatřené skleněnou baňkou, naplněnou kapalinou s vysokou roztažností. V případě požárů se kapalina v baňce 
zahřívá a roztahuje až dojde k prasknutí baňky, uvolnění ventilku a výtoku vody. Po ukončení požárního zásahu je nutné poškozené hlavice vyměnit.

V současné době je jeho široké užití ve velkých nákupních střediscích, obchodních domech, výrobních halách se zvýšeným nebezpečím požáru, ve skladech materiálu, kancelářských budovách, hromadných garážích apod.

Popis činnosti
Sprinklerové hlavice (sprinklery), u nichž došlo vlivem požáru k ohřátí nad otevírací teplotu, se otevřou a rozptýlená voda stříká do ohniska požáru. Protékající voda otevře ventilovou stanici, která spustí signalizaci. Následkem poklesu tlaku vody na rozdělovači ve strojovně dojde ke spuštění požárního čerpadla, které dodává vodu do potrubní sítě (obr. 1). Celá popsaná činnost je automatická, pouze požární čerpadlo je třeba vypnout vždy ručně.

Rozmístění sprinklerových hlavic
Sprinklery se umisťují ve vzdálenosti 75 až 150 mm pod stropem nebo střechou. Nelze-li tuto vzdálenost z vážných důvodů dodržet, je povoleno instalovat sprinklery maximálně 300 mm pod hořlavými stropy nebo 450 mm pod nehořlavými stropy. Kromě této podmínky nesmí bránit výstřiku vazník, či jiné překážky jako jsou vzduchotechnika, vyhřívací panely, plošiny, osvětlovací tělesa apod. V některých případech je proto třeba instalovat hlavice i pod tyto překážky.

Jištění regálových skladů resp. regálů se odvíjí od skladovaného materiálu, výšky jednotlivých zakládacích úrovní, šířky regálu, rozmístění palet apod. Řešení této problematiky by proto vyžadovalo odborný samostatný článek, určený odborníkům zabývajícím se výhradně projektováním sprinklerů.

Rozmístění sprinklerových hlavic
Sprinklery se umisťují ve vzdálenosti 75 až 150 mm pod stropem nebo střechou. Nelze-li tuto vzdálenost z vážných důvodů dodržet, je povoleno instalovat sprinklery maximálně 300 mm pod hořlavými stropy nebo 450 mm pod nehořlavými stropy. Kromě této podmínky nesmí bránit výstřiku vazník, či jiné překážky jako jsou vzduchotechnika, vyhřívací panely, plošiny, osvětlovací tělesa apod. V některých případech je proto třeba instalovat hlavice i pod tyto překážky.

http://www.tzb-info.cz/2017-pozarni-bezpecnost-i-sprinklerove-hasici-zarizeni

PROJEKT, NÁVRH, ŘEŠENÍ

Zdroj:

SCHÉMA S POPISEM

| 1 | Hlavní nádrž | 5 | Sprchové hlavice stojaté provedení | 9 | Zkušební potrubí | 13 | Požární ústředna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Hlavní čerpadlo | 6 | Sprchové hlavice zavěšené provedení | 10 | Plnicí potrubí | 14 | Poplachový zvon |
| 3 | Řídící ventil suchý | 7 | Tlaková nádrž | 11 | Kompresor | 15 | Tlakoměr kontaktní |
| 4 | Řídící ventil mokrý | 8 | Zkušební potrubí | 12 | Poplachový zvon | 16 | Elektrorozvaděč |

Sprinklerové zařízení je automatické hasící zařízení, které vznikající požár zjistí, hlásí a místně hasí. Princip funkce je zrovna tak jednoduchý jako spolehlivý. Uzavřená vodou naplněná potrubní siť pod stropem všech chráněných stavebních částí a na ní jsou rozmístěny uzavřené sprinklerové hlavice. Při vzniku požáru se otevřou sprinklerové hlavice v jeho bezprostřední blízkosti, tak jak se požár rozšířil. Vytékající vodní paprsek naráží na tříštič, který vodu rozptyluje, takže vzniklý "tryskající déšť" pokrývá oheň. 

Současně s otevřením hlavice se uvede do chodu vodní zvon, který signalizuje činnost tohoto zařízení. Instalování sprinklerového zařízení se provádí především tam, kde se schromažďuje velké množství lidí nebo kde je třeba chránit velké hodnoty.

Zásobování vodou může být provedeno z:
1. veřejné vodovodní sítě – ojediněle využívané připojení pro objekty s malým rizikem, vyžaduje se souhlas vodohospodářské zprávy.
• přímé připojení
• připojení pomocí posilovacího čerpadla


2. tlakové nádrže – jako jediná zdroj vody se používá pouze pro objekty s malým rizikem.


3. zásobní nádrže – pro dané zatřídění objektu musí být zajištěn minimální objem vody. Může se použít nádrž s plným (požadovaným) objemem nebo nádrž s redukovaným (sníženým) objemem a se stálým přívodem vody. Vyhotovení:
• otevřená nádrž
• spádová nádrž
• nádrž ve spojení s čerpadlem


4. nevyčerpatelného zdroje – ojediněle využívaný zdroj, který může být tvořen např. jezerem, vodním kanálem, řekou,... ve spojení s čerpadlem.
V závislosti na zatřídění objektu může být navrženo zásobování požární vodou:

Zdroj informací ke Sprinklerům

duben 2016, HOD.39  Opakování

Příprava a rozvody teplé vody

- 6.1 – 6.11

- také viz KOC

27.3.2014, HOD. 40

Opakování – vodovodní přípojky

31.3.2014, HOD.41

Opakování - Stanovení výpočtového průtoku vnitřních vodovodů

8. VODOVOD A KANALIZACE VE VÝŠKOVÝCH BUDOVÁCH

8.1 VODOVOD

Viz: 5.3 TLAKOVÉ STANICE

8.2 KANALIZACE (str. 57)

Doplňkové větrací potrubí umožňuje  …. vedené od těchto odpadů.

DÚ Obr. III. 46

Zdroj: http://www.geberit.cz/cs_cz/target_groups/installer/products_installer/waste_and_drainage_systems/building_drainage/geberit_sovent/geberit_sovent_1.html

| Video !!!!!! - animace proudění vody - možnost zmenšení DN potrubí – úspory na instalaci potrubí |  |
| --- | --- |
| Duben 2016 Opakování: Kanalizační přípojka Venkovní kanalizace 9. SOUSTŘEĎOVÁNÍ A PREFABRIKACE ZTI TEC II, strana 176-177 Jedná se ….. opakují. Například u domů …… z výroby. Za prefabrikované dílce….na vodu a kanalizaci. Velkou výhodou je, že přípravou na dílně můžeme odstranit nebo alespoň omezit některé úkony, které by mohly být při provádění na stavbě složité. 10. OPAKOVÁNÍ UČIVA |  |
| 11.4. praktická maturita 13.4. ¾ porada 14.4. třídní schůzky 25.4. uzavírání klasifikace za 4. Ročník 27.4. Klasifikační porada 29.4. Poslední zvonění 4. ročník Vodovodní přípojka - definice, obrázek - trasa (vedení, spád, krytí) - výpočtový průtok přípojkou (uveď příklad např. RD) Q = qi2.ni B, WC = 0,1 U,D,S=0,2 V=0,3 ventil DN20=0,4 - materiál vodovodní přípojky - umístění vodoměrné sestavy - ukládání potrubí v zemině - postup při zřizování a projektování přípojky – viz KOC - napojení na vodovodní řad - výkresová dokumentace (situace, podélný profil) - obsah technické zprávy Vedení vnitřních vodovodů - schéma vedení – obrázek s popisem - ležaté, stoupací, připojovací potrubí (vedení, obrázky) - spády, izolace, zákazy vedení potrubí - armatury na vodovodním potrubí - jaké armatury nutno osadit na vodovodním potrubí - rozdělení podle funkce - podle konstrukce - potrubí pro vnitřní vodovody (materiál, značení) - izolace potrubí (význam, nejpoužívanější materiály) - směšovací baterie (význam, rozdělení) - upevnění potrubí (požadavky, druhy podpěr) - délkové změny potrubí (kompenzátory, vzorec pro dilataci) Stanovení výpočtového průtoku vnitřních vodovodů - význam výpočtu - poddimenzování, předimenzování - stanovení výpočtového průtoku Q = qi2.ni, Q = qi.ni , Q = φi .qi .ni popis výrazů ve vzorcích - rychlosti v potrubí - předběžný návrh - hydraulické posouzení - postup při dimenzování - podmínky pro zjednodušený výpočet tlakových ztrát vřaz. odpory DN≤50, pdis-hg2,5 pož popiš význam výrazů - nákres - schéma Výpočet vnitřních vodovodů - nákres – půdorys, schéma, axonometrie, úseky, atd. - formulář – vyplnění – výpočty - vzorce: Q = qi2.ni, Q = qi.ni , Q = φi .qi .ni - B, WC = 0,1 U,D,S=0,2 V=0,3 ventil DN20=0,4 - posouzení - vzor sešit nebo KOC Příprava a rozvody teplé vody - význam teplé vody - členění ohřevu teplé vody - podle místa ohřevu - podle konstrukce zařízení - podle ohřívacích energií - podle provozního přetlaku - podle způsobu předání tepla - teplota teplé vody - směšování teplé vody - ohřívače pro ohřev teplé vody - nepřímý ohřev teplé vody - zabezpečovací zařízení (význam, popis, obrázky) - systémy rozvodu teplé vody - schémata zapojení - izolace potrubí (význam, nejpoužívanější materiály) - Příklady – dle výběru nebo vše 1. Za jak dlouho (min) se ohřeje voda v bojleru 60 litrů z 10°C na 60°C, jestliže výkon zdroje tepla 12 kW. Aplikace Q=m.c.∆t 2. Jak velký je nutný příkon průtokového ohřívače vody pro ohřátí vody pro 1 umyvadlo (0,2 l/s) z 10 na 35°C. Aplikace Q=m.c.∆t 3. Jak velký je nutný příkon průtokového ohřívače vody pro ohřátí vody pro 1 sprchy (0,3 l/s) z 10 na 35°C . Aplikace Q=m.c.∆t 4. Ke koupání si chceme připravit 80 litrů vody o teplotě 36 °C. Studená voda z vodovodu má teplotu 10 °C a teplá 50 °C. Kolik které vody potřebujeme? Projektování vnitřního vodovodu - postup, návrh, řešení, vedení (vše viz KOC + teorie) 3. ročník Typologie hygienických místností a zařizovací předměty (Němec, Hruška, Nečas) - co znamená pojem typologie - hygienické místnosti co do nich patří a jejich význam - zásady návrhu hygienických místností, umístění, vzdálenosti (30 a 50 m) - obytné budovy – rozdělení, jaké jsou základní ZP, min. vzdál. klozetu, - dispoziční řešení – obrázky - stavby občanského vybavení – co do nich patří - soustředění instalací - volba počtu ZP – z čeho se vychází - zařizovací předměty (význam, materiály, druhy, grafické značky) Volba počtu ZP (skripta strana 15) Při návrhu zařizovacích předmětů, zvláště určených pro společné hygienické místnosti, je nutné vždy vycházet z počtu uživatelů, z předpokladu soudobosti používání, a z provozních zkušeností obdobných provozů. Optimální počty zařizovacích předmětů, zajišťují potřebný komfort a bezproblémový provoz hygienických místností, jsou stanoveny příslušnými hygienickými směrnicemi a předpisy. Pro standardní vybavení bytů se požadují tyto ZP: WC, umyvadlo, sprcha nebo vana a dřez. Projektování vnitřní kanalizace - postup, návrh, řešení, vedení (vše viz KOC + teorie) Kanalizační přípojka (Plšek, Schmied) - definice - výstavba a návrh - obrázky, nákresy - počet přípojek - vedení - spád, DN - krytí - materiál - napojení - řez – uložení potrubí - viz KOC Výstavba a návrh (strana 36) Pro navrhování, výstavbu a opravy kanalizačních přípojek platí ČSN 75 6101 a pokyn y provozovatele veřejné kanalizace. Přechod ležatého svodného potrubí vnitřní kanalizace do kanalizační přípojky bývá zpravidla 1 m před objektem. Počet přípojek /strana 37) Každá nemovitost připojená na stokovou síť se u jednotné kanalizace odvodňuje jednou samostatnou kanalizační přípojkou. Je-li v místě stavby oddílná kanalizace, odvádíme jednotlivé odpadní vody samostatnými přípojkami. Pro každou odpadní vodu (dešťovou, splaškovou) zřídíme jednu přípojku. Vnitřní kanalizace – připojovací a odpadní potrubí (Urban, Kopecký) - schéma – popis, rozdělení - materiál - zápachové uzávěrky (význam, tvary) - vpusti (rozdělení, význam, umístění) - odtokové potrubí (definice, použití) - připojovací potrubí (definice, vedení, spád, délka, napojení, materiál, obrázky) - odpadní potrubí (definice, vedení, rozdělení, zalomení, upevnění, obrázky) - větrací potrubí (definice, význam, vyústění) - čistící tvarovky (umístění na odpadním potrubí, význam) - také viz KOC Vnitřní kanalizace – svodné a dešťové potrubí (Eliška, Klára, Anet) - schéma – popis, rozdělení - materiál - dešťové odpadní potrubí - rozdělení, význam - vnější dešťové potrubí (umístění, obrázky) - vnitřní dešťové odpadní potrubí (použití, vedení, zákaz, obrázky) - podtlakový systém - svodné potrubí (definice, rozdělení, vedení, uložení pod podlahou) - spády - výpočet sklonu (uveď příklad) - čistící tvarovky, (obrázky), odbočky, zákazy umístění čistících kusů - prostupy, vedení podél základů - ochrana proti vzduté vodě (význam, řešení) - také viz KOC Posouzení dimenze vnitřní kanalizace (Eliška, Klára, Anet) - účel - výpočet průtoku Qww=K . DU (popis vzorce) - minimální dimenze potrubí - celkový průtok splaškových vod Qtot = Qww + Qc + Qp (l/s) popis vzorce - průtok dešťových vod Qr = qr . . S (l/s) popis vzorce - průtok odpadních vod v jednotné vnitřní kanalizaci Qrw=0,33Qww+Qc+Qp+Qr popis - vlastní nákres rozvodu vnitřní kanalizace s aplikací výpočtu připojovacích, odpadních a svodných potrubí (také viz KOC) - U,UM,B=0,5 V,D,S,PR, Myčka=0,8 WC=2,5 Součinitel odtoku K=0,5 Účel (75) Účelem dimenzování je pomocí výpočtových metod navrhnout správně světlosti potrubí. ……….. Potrubí nesmí být pře …. ani pod…… Důležitou zásadou je zákaz zužování a rozvětvování potrubí ve směru toku odpadních vod. Dimenzování závisí na systému kanalizace (ČSN EN 12056-2 uvádí čtyři systémy. Pro ČR je nejbližší systém I, užívaný také např. v Belgii, Irsku, Německu a Švýcarsku. Průtok odpadních v jednotné vnitřní kanalizaci (strana 78) Legenda ke vzorci viz 78 Venkovní kanalizace – odkanalizování obcí - základní pojmy - stokové sítě ( větevný, úchytný, pásmový, radiální), obrázky - stoky - návrh, vedení, rychlost, hloubky (obr) - materiály stok - průřezy stok - objekty na stokové síti (šachty, spádiště, shybky, odl. komory) - řez uložení potrubí Základní pojmy (strana 35) Veřejná kanalizace: Veřejná kanalizace odvádí a zneškodňuje odpadní vody sídlišť, průmyslových závodů apod Podle způsobu odvádění vod rozlišujeme dvě soustavy stokové sítě: - Stoková síť jednoduché soustavy: (jednotná kanalizace) odvádí jednotlivé druhy odpadních vod společně jednou soustavou stok -stoková síť oddílní soustavy: odvádějí jednotné odpadní vody odděleně Kanalizace dle toku, tlaku Gravitační: stoky jsou uloženy ve sklonu tak, aby voda odtékala samospádem vlivem gravitace. Podtlaková: pracuje na principu vytvoření podtlaku ve stokové síti, který odsává odpadní vody. Podtlak vytváří vakuová stanice. Tlaková: odpadní vody jsou ČOV dopravovány pomocí čerpadel, která jsou umístěna v domovních čerpacích stanicích s akumulačními jímkami. Stoky – návrh, vedení, rychlost, hloubky Kanalizační stoka – potrubí uložené v nezámrzné hloubce pod povrchem. Stoky mohou být podle jmenovité světlosti Neprůlezné: DN do 800 mm Průlezné: DN 800 až 1500 mm Průchozí: DN nad 1500 mm Stoková síť – soustava stok (potrubí) a objektů na stokové síti. Čistírna odpadních vod (ČOV) – zařízení, které slouží k odstranění nečistot a kalů z odpadních vod, aby mohla být voda vpuštěna do vodních toků bez škodlivých vlivů na životní prostředí Návrh: při návrhu se vychází z výpočtu průměrného denního průtoku vody. U oddílné kanalizace se splaškové vody dimenzují na dvojnásobek max. hodinového průtoku. U jednotné kanalizace se musí stoka navrhnout tak, aby potrubím mohly protékat navíc i srážkové vody. Vedení: V zastavěném území se stoky navrhují podle ČSN 73 6005. Stoky jsou vedeny nejčastěji v ose komunikací. Hloubka: uložení je min. 1,8 m a max. 6 m pod povrchem Sklon: se volí tak, aby rychlost proudění vody příliš vysoká: - betonové potrubí: max. 5 m/s - kamenina, litina, plast: max. 10 m/s Sklon potrubí se pohybuje od: 0,4% u DN 1000 mm do 1,8 % u DN 250 mm. Maximální sklon viz předchozí. V případě zvolení malého sklonu hrozí nebezpečí zanášení potrubí usazeninami. Proto je nutné zajistit občasné propláchnutí stoky velkým průtokem vody. Splašková kanalizace musí být uložena vždy pod úrovní vodovodu. Čistírny odpadních vod (Pavlán) - druhy odpadních vod - složení odpadních vod - městské ČOV (mechanická, biologická, nitrifikace, denitrifikace, kalové hospodářství, odtok do řeky), schéma - domovní ČOV (projekt KOC) - septik (obrázek, popis) - žumpa (obrázek, popis) - předčištění odpadních vod (důvod, typy – lapač tuků, odlučovač ropných látek, lapač škrobů, neutralizační jímky) Druhy odpadních vod: strana 35 Odpadní vody jsou zpravidla znečištěné vody odtékající z objektů, ale i jiné vody, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Rozlišujeme: a) splaškové b) dešťové (ze střech, ulic a jiných odvodňovaných ploch) c) průmyslové (z průmyslových závodů a zemědělských povrchů) d) infekční (z nemocnic apod.) e) podzemní (z pramenů apod.) Složení odpadních vod – neboli rozdělení odpadních vod z objektů a) Domovní odpadní: - šedá voda: neobsahuje exkrementy, je to voda z kuchyní, koupelen a prádelen - černá voda: obsahuje exkrementy, je to voda z WC mís a pisoárů - dešťová voda: je to voda ze střech a pozemků, jedná se i o vodu z tajícího sněhu Důvod předčištění odpadních vod (strana 92) V budovách mohou vznikat odpadní vody, jež před vypuštěním do jednotné či splaškové kanalizace vyžadují předčištění, protože nesplňují parametry kanalizačního řádu. Jedná se o odpadní vody z velkokuchyňských zařízení, chemických laboratoří, parkovišť, garáží, nemocnic apod., které je nutno vést odděleně od ostatních vod do čistícího zařízení a potom teprve do svodů vnitřní kanalizace Vodárenství (Pavlán, Majer) - složení vody - fyzikální vlastnosti vody - chemické vlastnosti vody - biologické vlastnosti vody - druhy vod (rozdělení podle původu, použití, podle teploty) - jímání vody - úprava pitné vody, schéma vodárny - rozdělení vodovodů (územní, výškové, délky, místa, plošné), obrázky - akumulace vody - materiály rozvodných sítí - zásobování vodovodu z vlastního zdroje (viz téma č.5) Studny dělíme na: DOMÁCÍ VODÁRNY Domácí vodárny se zřizují v místech, kde není možnost napojení na veřejný vodovod. Pokud je objekt zásobován vodou z veřejného vodovodu a vlastní studny, tak přímé propojení je zakázáno. Pokud by však toto propojení bylo účelné z hlediska uživatele, je možné je udělat pouze přes přerušovací nádobu. Domácí vodárny s tlakovou nádrží mají velký význam při zásobování obyvatelstva vodou převážně v malých obcích. Jedná se především o využití vody ze studní. Domovní vodárna se skládá z čerpadla, tlakové nádrže, sacího a výtlačného potrubí a z potřebného pojistného a ovládacího zařízení . Obrázek domácí vodárny včetně armatur (viz LAB) Návrh domácí vodárny |  |
| Složení vody Voda je kapalná látka složená z vodíku a kyslíku (H2O), která při změně teploty mění své skupenství a objem. V přírodě voda obsahuje kromě uvedených dvou základních prvků celou řadu dalších látek a mikroorganismů, které mohou být pro člověka škodlivé. Proto nás u vody zajímají její fyzikální, chemické i biologické vlastnosti Fyzikální vlastnosti Důležitou fyzikální vlastností je vody je její teplota. Při změně teploty dochází k následujícím změnám: - pokud teplota poklesne pod 0 °C, voda mění skupenství z kapalného na tuhé a nabývá na objemu, což může vést k poškození potrubí - pokud teplota stoupne nad 4 °C, zvětšuje se její objem, což může mít za následek poškození zařízení na ohřev vody nebo problém s dilatací - při ohřevu nad 100 °C vzniká při atmosférickém tlaku pára a v uzavřených soustavách roste tlak, což může opět poškodit nádobu či rozvody Mezi další fyzikální vlastnosti patří: zbarvení, zákal, pach a chuť Chemické vlastnosti vody - tvrdost vody je způsobena obsahem vápenatých a hořečnatých solí. Tyto látky vytvářejí v nádobách a v potrubí usazeniny, které zhoršují průtokové podmínky a snižují účinnost předávání tepla - kyselost a zásaditost se určuje pomocí pH. Voda v přírodě může být kyselá (dešťová voda) nebo zásaditá (podzemní prameny). Pitná voda pro dlouhodobé používání musí být neutrální Neutrální prostředí (pH 7) pitná voda 6,5 – 9 Kyselé prostředí (pH6) citrónová šťáva 2,3 kondenzát z kotlů 2 – 5 dešťová voda 4 – 5,5 Zásadité (alkalické) prostředí (pH9) odpadní vody 9 – 10,5 čpavek 12 |  |
| Biologické vlastnosti vody Voda v přírodě obsahuje velké množství bakterí. Některé bakterie vyvolávají infekční choroby a pitná voda je nesmí obsahovat. Nejznámější bakterií je Legionella, která způsobuje vážné onemocnění. Zdroj: http://legionella.cz/ Zdroj: http://legionella.cz/wp-content/uploads/2014/03/Co-je-Legionella-Pneumophylis.pdf Druhy vod a) Rozdělení podle původu - povrchové (vodní toky - podzemní (vznikají průsakem povrchové vody až na nepropustné podloží, kde vytvářejí prameny - dešťové (neobsahuje žádné minerální látky což je výhodné pro mytí a praní, není vhodná k pití) b) Rozdělení podle použití - pitná (určena k pití a vaření) - užitková (není určena k pití, používá se na mytí, úklid apod.) - provozní (není zdravotně zabezpečena = nepitná voda) c) Rozdělení podle teploty - studená voda: voda s teplotou do 15 °C, nejčastěji to bývá pitná voda - teplá voda: ohřátá pitná voda, ale díky zvýšené teplotě a tím zvýšeného výskytu bakterií, k pití nevhodná. Ohřev se provádí nejčastěji v zásobníkových či průtokových ohřívačích. Voda se má ohřívat max. na 60 °C a její teplota by neměla klesat pod 45 °C aby se v ní nemohly ve větší míře množit bakterie. Při tepotě nad 45 °C většina bakterií hyne. Z tohoto a dalších důvodů je nutné rozvody izolovat. Materiály rozvodných sítí a) šedá litina: nejpoužívanější materiál. Má vyšší odolnost proti korozi, hrdla se těsní pryžovými manžetami b) tvárná litina: má lepší vlastnosti než šedá c) ocel: v minulosti po litině nejpoužívanější varianta, nutno dbát na protikorozní povrchovou úpravu (asfaltojutované trubky) d) tvrdé PVC: větší nároky na pokládku – řádné zajištění obsypu potrubí štěrkopískem e) polyetylen: nejčastěji ve formě vysokohustotní HDPE. Trubky mají černou barvu s modrým pruhem. Dodávají se v tyčích nebo do DN v klubechs délkou až 500 m (viz exkurze GASCONTROL). Spojování na tupo nebo pomocí elektrotvarovek f) sklolaminát: používá se na stavbu vodovodů velkých průměrů např. 1200 mm. |  |