OBSAH UČIVA

1. Projekt Rodinný dům – Ústřední vytápění

2. Projekt Rodinný dům – Podlahové vytápění

1. PROJEKT RODINNÝ DŮM

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ					             3.9.2015

1.-2. hod.

OBSAH PROJEKTU

1. Technická zpráva

2. Výpis materiálu

3. Výpočtová část

3.1 Výpočet tepelných odporů a součinitelů prostupu tepla

a) manuálně (min. 2 kce)

b) TZB-info

c)  Protech (min. 3 kce)

3.2 Výpočet tepelných ztrát manuálně

3.3 Výpočet tepelných ztrát PROTECH (min. 3 nebo všechny)

3.4 Energetický štítek obálky budovy

3.5 Návrh otopných těles

a) Korado 75/65 °C

b) Korado 60/50 °C (nebo individuální rozdíl teplot)

c) Kalor 70/50 °C

d) Program Protech nebo Korado

3.6 Návrh zdroje tepla (technická data + obr.)

3.7 Návrh ohřevu teplé vody (technická data + obr.), např. www.dzd.cz

3.8 Návrh expanzní nádoby manuálně

a) manuálně

b) TZB-info

3.9 Dimenzování potrubí

3.10 Návrh oběhového čerpadla dle Web Caps Grundfos

3.11 Návrh solárního systému ohřevu teplé vody

3.12 Potřeba tepla a paliva

3.13 Výpočet komínu – viz 4. ročník???

4. Výkresová část

4.1 Půdorys 1.NP

4.2 Půdorys 2. NP

4.3 Schéma – otopná tělesa

4.4 Schéma – zapojení závěsného zdroje tepla

4.5 Schéma – zapojení stacionárního zdroje tepla

4.5 Schéma – zapojení zdroje tepla včetně solárního okruhu

3. VÝPOČTOVÁ ČÁST

3.1 VÝPOČET SOUČINITELŮ PROSTUPU TEPLA MANUÁLNĚ

Úkol č. 1:

Pro každou konstrukci SO, SN, PDz, PDL,STR, SCH vypočítejte součinitel prostupu tepla“U“

Označení kce s popisem např SO1 Heluz 45 cm

Obrázek kce

Tabulka – materiál tloušťka, součinitel tepelné vodivosti

Výpočet R

Výpočet U

Hodnota UN

Posouzení

Ro = Ri + R + Re

Poznámka:

Odkaz na TZB-info:

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty

nebo program PROTECH

Úkol č. 2:

Pro otvory v kcích OZ, DO, DN stanovte:

Označení kce s popisem např OZ1 1,5 x 1,5 m

Obrázek, Výrobce,  odkaz na web

Hodnota Uw=

Plocha S

Délka spár L

Součinitel průvudušnosti i =

DN1   0,8 x 2

Výrobce,  odkaz na web

U =

S =

Jaké U? Uw, Uf nebo Ug

Více na: https://www.oknaplastovaokna.cz/soucinitel-prostupu-tepla.html

Součinitel prostupu tepla okna Uw

Součinitel prostupu tepla zjednodušeně řečeno je číslo, které nám říká, jak moc brání okno úniku tepla.

Součinitel prostupu tepla se rozlišuje pro sklo - Ug (glass) a pro profil - Uf (frame). Na základě těchto hodnot se počítá součinitel prostupu tepla celého okna - Uw (m².K) (window) případně dveří Ud (door).

Čím nižší je hodnota, tím lepší jsou izolační vlastnosti okna.

Tento výpočet je pouze orientační a obsahuje určitá zjednodušení proti skutečnému stavu. Berte jej pouze informačně pro zjištění, jaký vliv mají jednotlivé hodnoty na celkový součinitel prostupu tepla oknem. Skutečné hodnoty se zjišťují měřením.

Požadovaná a doporučená hodnota UN pro budovy určuje ČSN 73 0540-2
Požadovaná hodnota 1,7 W/m²K 
Doporučená hodnota 1,2 W/m²K

## Rady

- staré okna, mají hodnoty Uw kolem 5 W/m²K a díky netěsnostem i více, tudíž jakékoli nové okno bude bránit úniku tepla relativně dobře.
- součinitel se dá vylepšit osazení okna trojsklem. To je ale významně těžší (cca o 10 kg/m²) a profil nemusí být na tuto zátěž vhodný, zejména u oken větších rozměrů
- hodnoty, které mají dodavatelé oken uvedeny v propagačních materiálech mohou být nadsazeny proti skutečným hodnotám
- tepelně izolační vlastnosti okna ovlivňuje větší mírou zasklení než rám, protože tvoří větší část plochy okna.
- u profilů nezáleží na počtu komor, které mohou být pouze marketingovým trikem, ale nejdůležitější je součinitel prostupu tepla celého okna Uw.

i  oken viz: http://www.tzb-info.cz/12502-problematika-pruvzdusnosti-a-vzduchotesnosti-oken-ii

Součinitel spárové průvzdušnosti iLV je uveden naměřenou hodnotou jako normativní hodnota a k výpočtům tepelných ztrát se zatím použijí naměřené hodnoty, které by měly být zvýšeny podle vztahu (12). Pro výpočet tepelných ztrát větráním stávajících konstrukcí, platí údaje iLV,N z ČSN 73 0540-3:94.

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/12502-problematika-pruvzdusnosti-a-vzduchotesnosti-oken-ii

POZNÁMKA  DO KOC, „U“ oken a spárová průvzdušnost oken

Spárová průvzdušnost (infiltrace): http://www.eis.cz/popisvyr.php3?vcis=154&vuziv=2

VZOROVÉ VÝPOČTY VIZ studijní materiály Výpočet „U“

Požadované – doporučené hodnoty prostupu tepla UN: také viz uč.72

Poznámka: lehká konstrukce – plošná hmotnost menší než 100 kg/m2

3.2 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT						17.9.2015

3.-4. HOD.

Úkol č. 1:

Pro každou místnost v 1.NP a 2. NP vypočítejte tepelnou ztrátu se zápisem do formuláře.

Manuálně 1.NP, ostatní lze například podle:

http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-objektu-dle-csn-06-0210

VÝPOČTOVÉ VELIČINY

A) Výpočtová vnitřní teplota: uč. str. 20, skr. 155

B) Výpočtová venkovní teplota: -12, -15, -18 °C, uč. 26-27, skr.154

C) Teploty v sousedních nevytápěných místnostech: uč. 79, skr. 157

D) Předepsaná intenzita výměny vzduchu:

0,5	obytné místnosti, WC

1,5	kuchyň nebo koupelna

1,0	kancelář

2,0	učebna, zasedací místnost

Postup:

VÝPOČET TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM TEPLA KONSTRUKCEMI

Q.= U.S.Δt (W)

VÝPOČET TZ PROSTUPEM TEPLA KONSTRUKCEMI S KOREKCÍ U

Dle ČSN 730540-4 se zavádí korekce s ohledem na tepelné mosty

Ukc = U + U

U 0,02 konstrukce bez tepelných mostů - jedná se o vnitřní kce SN, DN, STR, Pdl

U 0,05 konstrukce s mírnými tepelnými mosty – SO, OZ, DO, Pdz (podlaha na zemině)

U 0,1 konstrukce s běžnými tepelnými mosty – (staré kce bez zateplení)

Poznámka: tepelné mosty viz předmět PRAXE – práce s infrakamerou

VÝPOČET TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM

Zde nová norma EN 12831 zavádí vzorec:

Qv = Vmin x  x c x t      	(W)

Legenda:

Vmin	hygienické minimum (m3/hod)

- hustota vzduchu cca 1,2 kg/m3

c	měrná tepelná kapacita vzduchu 1,01 kJ.kg-1.K-1

Vmin = nmin . Vm     		(m3/hod)

Kde nmin je minimální výměna vzduchu h-1

0,5	obytné místnosti, WC

1,5	kuchyň nebo koupelna

1,0	kancelář

2,0	učebna, zasedací místnost

Vm objem vytápěného prostoru počítaný z vnitřních rozměrů v m3

KONEČNÝ ZÁPIS VE FORMULÁŘI

Číslo místnosti: 105, Ložnice	ti:20°C	te:-15°C

UKÁZKA Z TZB-INFO

11.-12.11.2015

Výkresová část

Rozvody potrubí 1.NP		Rozvody potrubí 2. NP	    Schéma zapojení

http://www.tzb-info.cz/259-otopna-telesa-radik-a-koralux

http://www.tzb-info.cz/259-otopna-telesa-radik-a-koralux

http://www.tzb-info.cz/259-otopna-telesa-radik-a-koralux

Zdroj: http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=511

Zdroj: http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=511

25.-26.11.2015

Výkresová část

Rozvody potrubí 1.NP		   Rozvody potrubí 2. NP	          Schéma zapojení

Výkresy a jakékoli vypracované úkoly (např. formuláře) donést vytištěné.

Výkresy stačí ke konzultaci na A4 – max. do plochy.

Jednotlivé úkoly zakládejte do složky – viz studijní materiály - čelní strana projektu

V případě nutnosti pro potřeby konzultace a uložení výkresů do PDF, překontrolujte jak výkresy vypadají a zda jsou čitelné. Neukládejte výkres, který je v ACAD na A3 do PDF na A0.

Ve výuce proběhla - ukázka vzorových projektů, konzultace, návrhy, řešení

Úkoly na příští hodinu:

A. oprava výkresů 1.NP, 2. NP, schéma

B. Schémata zapojení zdroje tepla:

3 varianty řešení – viz studijní materiály

- Schéma 1 zapojení zdroje tepla a bojleru – PDF viz podesta TZB a TEC 2. ročník

- Schéma 2 zapojení zdroje tepla a bojleru včetně solárka – viz Praxe 1a2 + podklady Buderus 10 001

- Schéma 3 zapojení závěsného kotle v kombi provedení – včetně přípravy teplé vody PDF

9.-10.12.2015

3.4 NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES

Návrh proveďte ve 3 variantách:

3.4.1 Teplotní spád 70/55 °C

3.4.2 Teplotní spád 50/40 °C nebo např.60/45 (použití přepočtového faktoru)

3.4.3 Program KORADO KONFIG 55/45 °C

Poznámka: Formulář pro návrh OT v příloze – studijní materiály

Výkresová dokumentace:

- zakreslení a popis do půdorysů

- zakreslení a popis do schématu

- legendy

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA KORADO RADIK KLASIK

OZNAČENÍ NA VÝKRESE

20/500/1600

TYP/ VÝŠKA/DÉLKA

TPV	PŘÍMÝ VENTIL HEIMEIER STANDARD S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ „K“

PŠ	PŘÍMÉ ŠROUBENÍ UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ HEIMEIER REGULUX

NEBO

TRV	ROHOVÝ VENTIL HEIMEIER STANDARD S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ „K“

RŠ	ROHOVÉ ŠROUBENÍ UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ HEIMEIER REGULUX

KORALUX TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

OZNAČENÍ NA VÝKRESE

KLT 1500/450

KORALUX LINEAR COMFORT/ VÝŠKA/DÉLKA

TPV	PŘÍMÝ VENTIL HEIMEIER STANDARD S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ „K“

PŠ	PŘÍMÉ ŠROUBENÍ UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ HEIMEIER REGULUX

NEBO

TRV	ROHOVÝ VENTIL HEIMEIER STANDARD S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ „K“

RŠ	ROHOVÉ ŠROUBENÍ UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ HEIMEIER REGULUX

Pro VK, VKM

DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA KORADO VENTIL KOMPAKT VKM SE SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

OZNAČENÍ NA VÝKRESE

VKM 20/500/1600

TYP/ VÝŠKA/DÉLKA

TH	TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER „K“

PŠ	PŘÍMÉ ŠROUBENÍ UZAVÍRACÍ A VYPOUŠTĚCÍ HEIMEIER VEKOLUX

NEBO

RŠ	ROHOVÉ ŠROUBENÍ UZAVÍRACÍ A VYPOUŠTĚCÍ HEIMEIER VEKOLUX

OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA

www.tahydronics.cz

http://www.tahydronics.com/cs/produkty-a-eeni/termostaticka-regulace/termostaticke-ventily-a-roubeni/

http://www.tahydronics.com/cs/produkty-a-eeni/termostaticka-regulace/termostaticke-ventily-a-roubeni/armatury-pro-otopna-tlesa-s-vestavnym-ventilem/vekolux/

Výkresová část										6.-7.1.2016

Axonometrie : Slouží pro větší názornost a pochopení rozvodů	vytápění, vody, plynu apod.

Podklady:

3.3 Energetický štítek obálky budovy

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam

Výsledky:

Poznámka: korekce ∆U viz VTP

3.4.1 VÝPOČET TZ PROSTUPEM TEPLA KONSTRUKCEMI S KOREKCÍ U

Novostavba by rozhodně neměla být horší než „C“ jinak by ani neměla dostat stavební povolení! U nízkoenergetického domu lze čekat, že díky důkladnějším izolacím bude dům v kategorii B (ale i dům třídy „C“ může být nízkoenergetický). Požadavky na kategorii A jsou natolik náročné, že se s nimi zatím setkáme jen výjimečně; na druhou stranu a zejména díky stále kvalitnějším oknům může těchto domů přibývat. Viz VTP 3.9.1 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

20.1.2016

21.1.2016

3.5 NÁVRH ZDROJE TEPLA

V tomto úkolu je nutné stanovit velikost a typ kotle:

- nástěnný

- stacionární  (viz podesta TZB)

- nástěnný kombinovaný včetně ohřevu teplé vody (viz LAB)

- plynový, elektrický, na dřevo, peletky apod.

- tepelné čerpadlo

Pro naše potřeby uvedu příklad:

Pro RD s tepelnou ztrátou 12 kW je nutné navrhnout zdroj tepla (s ohledem na dispozici domu) kondenzační plynový kotel a samostatný ohřívač vody – bojler.

Vstupní data:

- tepelná ztráty domu 12 kW

- počet osob: 4

- otopný systém nízkoteplotní 55/45 °C

Výsledek – dle projekčních podkladů např. Buderus

http://www.buderus.cz/produkty/kotle/nastenne-kondenzacni-kotle/

Projekční podklady BUDERUS LOGAMAX GB 162   2,7 – 100 kW

http://www.buderus.cz/produkty/kotle/nastenne-kondenzacni-kotle/logamax-plus-gb162-t4.html

BUDERUS LOGAMAX GB 162 - 15

Poznámky:

- popis kotle uvést na výkres do legendy (v půdorysu i schématu)

- z hlediska návrhu EN je  přípustný provozní přetlak kotle 3 bar = 300 kPa př.

3.6 NÁVRH OHŘEVU TEPLÉ VODY

V tomto úkolu je nutné stanovit velikost ohřívače vody - bojleru:

- nástěnný

- stacionární

- stacionární bivalentní – i pro solární ohřev

Pro naše potřeby uvedu příklad:

Vstupní data:

- navržený kotel Buderus Logamax 162-15

- počet osob: 4

Výsledek – dle projekčních podkladů např. Buderus

http://www.buderus.cz/produkty/kotle/nastenne-kondenzacni-kotle/

Projekční podklady BUDERUS LOGAMAX GB 162   2,7 – 100 kW

http://www.buderus.cz/produkty/kotle/nastenne-kondenzacni-kotle/logamax-plus-gb162-t4.html

Dle uvedeného příkladu pro běžný RD vyhoví ohřívač o objemu 160 litrů.

Viz:

http://www.buderus.cz/produkty/zasobniky-prehled/zasobniky-teple-vody/logalux-s135-160rw.html

Z podkladů Logamax, strana 19

Poznámky:

- popis ohřívače  uvést na výkres do legendy (v půdorysu i schématu)

- z hlediska tlakové odolnosti ohřívač vydrží na straně topení (VTP) tlak 6 bar a na straně vody (ZDT) 10 bar.

3.7 Návrh expanzní nádoby

3.7.1 Manuální výpočet dle učebnice

Vstupní data:

Výkon kotle: 12 kW

Max. teplota vody 55 °C

∆v = zvětšení objemu 1 kg vody = 0,0141 (dm3.kg-1)

V kotle=

V potrubí =

V OT =

Vc =

Výškový rozdíl h =

Nejnižší pracovní přetlak soustavy pd =

Nejvyšší pracovní přetlak soustavy ph,dov =

V = 1,3. G . ∆v

V = 1,3 . G. 0,0141

V = ……. litrů

O = vzorec =  8,5 l

Návrh:

Objem EN vyšel min 8,5 litrů.

Z výrobní řady např. Reflex vybereme EN s nejbližším vyšším objemem.

http://www.reflexcz.cz/

Návrh: Expanzní nádoba Reflex N 12 litrů, pracovní přetlak 300 kPa

Poznámka: Je to v pořádku poněvadž otevírací přetlak poj. ventilu 250 kPa

3.7.2 Dle TZB-info.cz

Výsledek:

Objem EN vyšel min 8,5 litrů.

Z výrobní řady např. Reflex vybereme EN s nejbližším vyšším objemem.

http://www.reflexcz.cz/

Návrh: Expanzní nádoba Reflex N 12 litrů.

Poznámky:

- popis EN  uvést na výkres do legendy (v půdorysu i schématu)

- z hlediska tlakové odolnosti EN vydrží na straně topení (VTP) tlak 3 bar

Správné nastavení tlaků

3.2.2016

4.2.2016

3.8 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ

Postup:

1. 	Výkresy: půdorysy, schéma, axonometrie

Pro potřeby dimenzování je nejlepší axoška

2. 	Označení úseků:

Nejdříve se označí úseky pro nejnepříznivěji položené OT (zpravidla nejvzdálenější a nejvýše položené)

Úseky se mohou značit samostatně (přívod a vrat), jednodušší je spojit přívod a vrat do jednoho úseku, poněvadž DN potrubí přívodu a vratu zpravidla vychází stejná.

3.	Vyplnění formuláře:

Úseky, Q, m, l, DN, w, R, , Z, R.l + Z

4. 	Dle součtu  R.l + Z se navrhne oběhové čerpadlo

5.	Viz Předmět Praxe: charakteristika čerpadla, charakteristika potrubí, pracovní bod, konstantní tlak, proporcionální tlak

6.	Doplnění ostatních úseků, DN, takové ztráty

7.	Závěr: Aby otopná voda v OS proudila rovnoměrně do všech OT (nejvzdálenějších i méně vzdálených), je nutné soustavu vyregulovat. Nejčastěji na ventilech OT, z provozního hlediska je lepší vyregulování provádět na šroubení OT.

V konečném efektu to znamená, že každé OT od čerpadla má stejnou tlakovou ztrátu a tím dosáhneme rovnoměrného zatékání vody do všech OT v rámci celé OS.

Úkol:

1. 	Dimenzování nejnepříznivěji položeného OT

2. 	Označení úseků

3. 	Výpočet tlakových ztrát třením

17.2.2016

18.2.2016

Úkol:

1. 	Dimenzování úseků pro zbývající OT

2. 	Rozpis  pro jednotlivé úseky

3. 	Aplikace ∆pdis

4. 	Vyregulování přebytků tlaku na armaturách OT

5. 	Veškeré výpočty viz formulář

6.	Ventily, šroubení a nastavení regulace znázornit ve výkresové dokumentaci.

Vzor výpočtů viz předmět VTP téma:    8.2 DIMENZOVÁNÍ – NUCENÝ OBĚH VODY

10.3.2016

11.3.2016

Výkresová část

- doplnění výkresové dokumentace (DN, regulace)

- Legendy

- zařízení

- armatur

- otopných těles

- místností

Viz vzory projektů

3.9 Návrh čerpadla

Dle hmotnostního průtoku 1,35 m3/h  a tlakové ztráty potrubní sítě 15 kPa navrhuji čerpadlo Grundfos UPS 25-40 s tlakem 18 kPa

3.10 Návrh solárního systému ohřevu teplé vody

Viz Praxe body 7.1-7.4

3.11 Potřeba tepla a paliva

24.3.2016

25.3.2016

Dokončovací práce na projektech, ukázky vzorových projektů

Porovnání nákladů na vytápění a provoz domu - videoprůvodce

http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info

PROTECH

- tepelné odpory, tepelné ztráty

- ekvitermní regulace

Klíč PROTECH

Jméno, adresa, e-mail, mobil

USB klíč dojde poštou, zaplatí se 1500 Kč (záloha)

Po vrácení klíče dostanete peníze zpět

Program PROTECH

http://www.protech.cz/

http://www.protech.cz/aktualni-cenik

Za min. cenu 28 900 Kč máte možnost zdarma pracovat na programech do VTP a RVP až do konce 4. Ročníku.

7.4.2016

8.4.2016

2. PROJEKT RODINNÝ DŮM

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

OBSAH PROJEKTU

1. Technická zpráva

2. Výpis materiálu

3. Výpočtová část

3.1 Výpočtový formulář

3.2

3.3

3.4

4. Výkresová část

4.1 Půdorys 1.NP

4.2 Půdorys 2. NP

Předání vzorového řešení podlahového topení 1. NP

Práce s podklady – Rehau, Gabotherm, Cuprotherm

Předání výpočtového formuláře

Vyplnění vstupních dat až do „Odpor krytiny“

1.NP i 2.NP

PROTECH

Vzorová ukázka výpočtu tepelné ztráty místnosti, program TZ

5.5.2016, 6.5.2016

Návrh podlahového topení až po čísla okruhů na rozdělovači.

Tlak na rozdělovači = tlak čerpadla u kotle – tlakové ztráty přívodního potrubí a vratného potrubí mez R+S

Ve výkresech 1. a 2. NP vhodně umístit R+S a rozkreslit hady do místností alespoň ve dvou místnostech.