KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky/125tba1-02.pdf

Obrázková příloha

Obrázková příloha

Obrázková příloha

1. DEFINICE

Kanalizační přípojka je potrubí odvádějící odpadní vody z vnitřní (domovní) kanalizace do stoky veřejné kanalizace.

K. př. je v majetku vlastníka nemovitosti.

2. VÝSTAVBA, NÁVRH

Pro navrhování, výstavbu a opravy kan. přípojek platí ČSN 75 6101.

Přechod  ležatého svodného potrubí vnitřní kanalizace objektu do kan. př. bývá:

-  zpravidla 1 m před objektem (obr. III.2.a,b)

-  pomocí vstupní či revizní šachty v předzahrádce nebo jiné části soukromého pozemku (III.2c)

3. VEDENÍ, DN A SPÁD

- má být v přímém směru a kolmá na stoku.

- minimální vnitřní profil kanalizační přípojky je DN 150 (kamenina),

-  min. DN 160 (PVC KG SN 4 a více ) pro domovní část a Min. DN 160 (PVC KG SN 8 a více) pro veřejnou část

- min. krytí nad vrcholem trouby 1 m, ve vozovce min. 1,8 m

-  pokud není ve stoce nebo šachtě vložka nebo odbočka, je nutné pro připojovací kus přípojky vyfrézovat a osadit stokovou vložku dle EN 1610. Viz bod 6 a videa níže

- Revizní šachty: max. 2 m za oplocením, min. průměr 400 mm

Zdroj: https://www.vakvyskov.cz/system/files/story/2006/01/instrukce_kanalizacni_pripojka_pdf_74563.pdf

Pod komunikací určenou pro jízdu nebo stání vozidel se doporučuje krytí min. 1,8 m

4. ČIŠTĚNÍ A  MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Čištění k.př. umožňuje revizní nebo vstupní šachta

5. SOUBĚH A KŘÍŽENÍ

Při vedení k. př. je třeba dodržet vzdálenosti od ostatních souběžných a křižujících inženýrských sítí podle ČSN 73 6005. Měří se vzdálenosti mezi povrchy potrubí či kabelů.

6.  NAPOJENÍ PŘÍPOJEK NA STOKU

Zdroj: http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/21_/21029/standardy_kanal_priloha_11.cs.pdf

Napojení přípojky pomocí kolmých vývrtů.

Zdroj:  https://rexcom.cz/produkty/kanalizace-odpady-a-drenaze/kanalizacni-pripojky/

Z praktických důvodů se vývrty pro dodatečné (kolmé) přípojky provádí obvykle shora nebo z boku, vždy však v úhlu 90°k povrchu potrubí. Pro svislé přípojky hovoří nižší riziko poškození hlavního potrubí, menší rozsah výkopových prací a snazší provedení vývrtu i montáže. Tento způsob připojení je typický pro většinu vyspělých zemí. V ČR převládá boční napojení ve spádu 3 až 45° z důvodů minimalizace ohybů přípojky a tedy i menšího rizika ucpání a snazšího čistění. Pádným argumentem je i tradičně hlubší uložení odpadů z podsklepených domů.

Navrtávka VIDEO: 2:40 SUPER NÁZORNÉ !!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=QHEnGcDOlvw

Protlak pod silnicí pro vodovodní a kanalizační přípojku: 5:39

https://www.youtube.com/watch?v=2ikB7-wQ3bk

Protlaky jak na to: SUPER NÁZORNÉ !!!!!!

https://www.zemni-protlaky-fm.cz/jak-na-to/

Pneumatický zemní protlak: Pojmy a video 1:50

Řízený zemní protlak bezvýkopový

https://www.zemni-protlaky-fm.cz/rizeny-protlak-ditch-witch-jt5/

Chráničky

https://www.zemni-protlaky-fm.cz/chranicky/

Názorná Videa: Montážní postup instalace sedel

https://rexcom.cz/video/instalace-sedla-easyclip/

https://rexcom.cz/video/instalace-sedla-ta/

https://rexcom.cz/video/instalace-sedla-pa/

Kanalizační přípojky – postup prací

Zdroj:   http://slideplayer.cz/slide/2015445/

PVC – KG PIPE LIFE, kruhová tuhost SN

Nejstarším syntetickým materiálem, používaným pro výrobu trub, je neměkčené PVC (PVC–U). Tvrdý polyvinylchlorid neobsahuje žádná změkčovadla, jako jsou např. občas kritizované ftaláty. Je s úspěchem používán už od třicátých let minulého století a je proto nejlépe prozkoumanou a léty osvědčenou trubní surovinou.

SN4

Je určeno pro svodná potrubí pod budovami, na kanalizační přípojky a stokové sítě.
KG-Systém (PVC)® je kompletní systém s širokým výběrem prvků – trubky kruhové tuhosti SN 4(pro svodná potrubí pod budovami, kanalizační přípojky a stokové sítě s výškou krytí až 4 m). Umožňující dodatečné vkládání prvků a možnost napojení na další systémy (např. revizní šachty).DN(ID) - používá se pro označení vnitřního průměru. DN(OD) - používá se pro označení vnějšího průměru.

SN8

Je určeno pro svodná potrubí pod budovami, na kanalizační přípojky a stokové sítě.
KG-Systém (PVC)® je kompletní systém s širokým výběrem prvků – trubky kruhové tuhosti SN 8(pro kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení - extrémní dynamické namáhání, výška krytí větší než 4 m), umožňující dodatečné vkládání prvků a možnost napojení na další systémy (např. revizní šachty).DN(ID) - používá se pro označení vnitřního průměru. DN(OD) - používá se pro označení vnějšího průměru.

7.  ŘEZY - OBRÁZKY KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Zdroj: http://www.tzb-energie.cz/kanalizace

Zdroj: file:///C:/Programy%20stahuj/01%20-%20D.2.b.02.%20P%C5%98%C3%8DPOJKA%20KANALIZACE%20-%20POD%C3%89LN%C3%9D%20PROFIL%20297x935.pdf

VZOROVÁ UKÁZKA PODÉLNÉHO ŘEZU PŘÍPOJKOU – bez kót a výpočtu. Zdroj: https://praha-suchdol.cz/pripojky-splaskove-kanalizace/

VZOROVÁ UKÁZKA PODÉLNÉHO ŘEZU PŘÍPOJKOU – s výpočtem domovní části přípojky (dům – oplocení)

VZOROVÁ UKÁZKA PODÉLNÉHO ŘEZU PŘÍPOJKOU – s výpočtem veřejné části přípojky (šachta – stoka)

### Technické a materiálové řešení kanalizační přípojky

- Každá nemovitost má mít jednu kanalizační přípojku. Více kanalizačních přípojek je možné zřídit v odůvodněných případech (velký objekt, spád u gravitační kanalizace).

- Napojení kanalizační přípojky na jinou kanalizační přípojku je možné pouze se souhlasem vlastníka stávající kanalizační přípojky.

- Minimální jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při jmenovité světlosti větší než DN 200 je nutno doložit projektovou dokumentaci hydrotechnickým výpočtem.

- Kanalizační přípojka má být co nejkratší a v přímém směru (od napojení na veřejnou kanalizaci po čistící revizní šachtu).

- Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky jmenovité světlosti DN 200 je 10 ‰ a jmenovité světlosti DN 150 je 20  ‰. Největší dovolený sklon kanalizační přípojky je 400 ‰.

- Pokud není ve stoce nebo šachtě vložka nebo odbočka, je nutné pro připojovací kus přípojky vyfrézovat a osadit stokovou vložku dle EN 1610. Na potrubí nebo konstrukci stoky nesmí vzniknout trhliny, nebo jiná poškození.

- Výškově se u neprůlezných stok přípojky zaúsťují do horní poloviny profilu stoky. Výjimečné, a to pouze se souhlasem provozovatele veřejné kanalizace, lze přípojku do DN 200 zaústit do vstupní a revizní šachty. V tom případě je zaústěna dnem v úrovni hladiny průměrného bezdeštného průtoku.

- Čistící revizní šachta osazená na kanalizační přípojce musí mít min. vnitřní průměr 400 mm.

- U provozoven, u nichž je předpoklad vypouštění znečištěných odpadních vod z výroby, je nutno osadit čistící revizní šachtu o vnitřním průměru 600 mm tak, aby zde bylo možno dle potřeby instalovat odběrové zařízení kontrolních vzorků.

- Čistící šachta se zpravidla osazuje v místě, kde kanalizační přípojka přechází z veřejného prostranství na pozemek majitele nemovitosti – vlastníka kanalizační přípojky.

- Ochranné pásmo – území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na každou stranu nesmí být zastavěné, ani osazené stromy, aby bylo možné přípojku opravit.

OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA

Zdroj: https://www.pipelife.cz/cz/produkty/produkty-kanalizacni-systemy.php

Zdroj: https://triker.cz/p-296312400160/Rvd-ppl-sachtove-dno-400-rozvetvene-400-160-mm/

Příklad: Jaké množství odpadních vod protéká přípojkou, K= souč. odtoku 0,5

V objektu jsou: 2xWC, 2xU, 1xD, 1xAP, 1xM, 1xV, 2xS

ZP	DU	počet

WC	2,5	2

U	0,5	2

D	0,8	1

AP	1,5	1

M	0,8	1

V 	0,8	1

S 	0,8	2

Qww =  0,5 2x2,5+2x0,5+0,8+1,5+0,8+0,8+0,8x2=       …………..

Qww = DUmax = 2,5 l/s

Kontrolní výpočet viz: https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-potrubi

Proveďtě návrh DN přípojky, při spádu přípojky 3%

HYDRAULICKÉ KAPACITY QMAX PŘI STUPNI PLNĚNÍ 70% PRO SVODNÉ POTRUBÍ NEBO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Návrh: Bez ohledu na výpočet vycházíme z požadavku, že DN KP je min. 150 (KAM) nebo 160 (PVC-KG) – viz technické a materiálové řešení kanalizační přípojky

# Projekt kanalizační přípojky: Vše, co potřebujete vědět o připojení odpadu ke kanalizaci

https://zakra.cz/blog/projekt-kanalizacni-pripojky-vse-co-potrebujete-vedet-o-pripojeni-odpadu-ke-kanalizaci/

A na závěr SUPER názorná videa:

1. Navrtávka do přípojky do stávající venkovní sítě 2:40 TIP

https://www.youtube.com/watch?v=QHEnGcDOlvw

2. Základy domu - odpady a kanalizace   4:42

Včetně vody, elektriky a oddělené dešťové vody pro dům

https://www.youtube.com/watch?v=Azh_Lz4CLR4

3. Rozvody kanalizačního potrubí v základové desce 5:00

Dodržení min. sklonu 3%

https://www.youtube.com/watch?v=3GxdzNQdZjk

4. Kanalizační přípojka – zemní práce  7:05, zrychlené video

https://www.youtube.com/watch?v=NQ6YFIPA388

5. Základy pre rodinný dom - výkopy a monolitická časť (postup, ako na to)  4:53

https://www.youtube.com/watch?v=c2MgZ5xboig

6. Základová deska 20:34

https://www.youtube.com/watch?v=0GvSMoLoz5k

7. Základová deska DEK 3:46

https://www.youtube.com/watch?v=Hviz46ggQkE

8. KONSTRUKCE ZÁKLADŮ ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 1:58

https://www.youtube.com/watch?v=2_HV4tvq5-g

Písemečka 2022-2023

1. Příklad: výpočet Qww a návrh KP

Přílohu – tabulku pro posouzení si vemte s sebou!!!!!!

Zadání podobné jak na řešeném příkladě ze dne 30. 11. 2022

2. Výpočet a doplnění výšek, spádu atd.

Zadání bude podobné jak na řešeném příkladě ze dne 30. 11. 2022

Zadání si vytiskněte a doneste s sebou, do něj budete doplňovat chybějící údaje !!!!

Ukázka výpočtu ve výuce

Zde uvádím požadavky na kanalizační přípojky v obci Daskabát

https://www.obecdaskabat.cz/file.php?nid=1634&oid=3651904