SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ neboli STOUPAČKA

ÚVOD : DEFINICE A FAKTA takže výběr toho nejpodstatnějšího

Tomuto potrubí vnitřní kanalizace se říká také stoupací, stoupačka. Pro potrubí musí být použity správné materiály, průměry a musí být řádně upevněno. Začíná u nejvýše položené odbočky a končí u patkového kolena. Těchto potrubí může být vedeno v budově několik v závislosti na velikosti budovy, počtu a druhu zařizovacích předmětů. Nad odpadním potrubím pokračuje nad střechu potrubí větrací.

Definice: Co propojuje

Splaškové odpadní potrubí vede převážně svisle a propojuje připojovací a svodné potrubí

Rozdělení podle druhu vod:

- odpadní potrubí splaškové

- odpadní potrubí dešťové

Oba tyto druhy odpadů musí být vedeny samostatně bez vzájemného propojení.

Odvětrání:

Mimimálně jedno z odpadních splaškových potrubí nejlépe to nejvzdálenější vzhledem k vyústění kanalizace z objektu by mělo být odvětráno nad střechu objektu

Rozdělení podle odvětrání

- větrané

- nevětrané

Větrané

Mimimálně jedno z odpadních splaškových potrubí nejlépe to nejvzdálenější vzhledem k vyústění kanalizace z objektu by mělo být odvětráno nad střechu objektu

Nevětrané potrubí

Dříve se využívalo nevětrané potrubí ukončené zátkou. Problém bude při dimenzování, kdy tato potrubí musela mít větší dimenzi a navíc se ukázalo, že tato varianta není vhodná. Nevětraná odpadní potrubí ukončená zátkou nad nejvyšší odbočkou se dnes již nesmějí provádět. V dnešní době se nevětrané potrubí opatřuje přivzdušňovacím ventilem.

V případě nemožnosti vyvedení větracího potrubí nad střechu lze dnes větrací potrubí nahradit přivzdušňovacím ventilem. !!!!!!!!!!

Prodloužení nevětraných splaškových odpadních potrubí 2 m nad nejvyšší odbočku předepsané v minulosti vznik podtlaku v tomto odpadním potrubí příliš neomezovalo.

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/kanalizace-splaskova/21769-vetrani-vnitrni-kanalizace

Zdroj: https://www.pipelife.cz/content/dam/pipelife/czech-republic/ke-stazen%C3%AD/katalogy/vnitrni-odpady/PIPELIFE_ARIO_PRIVZDUSNOVACI_VENTIL_LEAFLET.pdf

Příklady rozmístění přivzdušňovacích ventilů

Zdroj: https://rexcom.cz/wp-content/uploads/2020/06/P%C5%99ehled-p%C5%99ivzdu%C5%A1%C5%88ovac%C3%ADch-ventil%C5%AF.pdf

Zdroj: https://www.pipelife.cz/content/dam/pipelife/czech-republic/ke-stazen%C3%AD/katalogy/vnitrni-odpady/PIPELIFE_ARIO_PRIVZDUSNOVACI_VENTIL_LEAFLET.pdf

https://www.tzb-energie.cz/single-post/2016/06/04/V%C5%A1e-co-byste-m%C4%9Bli-v%C4%9Bd%C4%9Bt-o-p%C5%99ivzdu%C5%A1%C5%88ovac%C3%ADch-ventilech

Rozmístění splaškových odpadních potrubí v budově

Pro vedení odpadních potrubí je nejvýhodnější situování zařizovacích předmětů v jednotlivých podlažích nad sebou tak, aby připojovací potrubí, která musí mít sklon nejméně 3 %, byla krátká (do délky 4 m). Vychází-li více připojovacích potrubí delších než 4 m, uvažujeme o navržení dalšího odpadního potrubí.

Při rozmísťování odpadních potrubí dbáme, aby zařizovací předměty mající připojení nejníže nad podlahou (záchodové mísy, vany, sprchy, bidety), byly pokud možno blízko u odpadního potrubí. Odpadní potrubí rozmísťujeme podle polohy zařizovacích předmětů ve vyšších podlažích, protože zařizovací předměty v nejnižším podlaží můžeme napojit pomocí připojovacích potrubí přímo na svodné potrubí.

https://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/

Doporučené vedení

Splašková odpadní potrubí vedeme v instalačních šachtách, sádrokartonových krytech

v rozích místností nebo u sloupů, zakrytých drážkách ve zdivu, které má tloušťku alespoň

300 mm, dutinách sádrokartonových příček, výjimečně zabetonována ve sloupech, a také

volně podél zdí vždy uvnitř domu v prostorách chráněných před mrazem. Na nebezpečí

zamrznutí vody v odpadních potrubích je nutno pamatovat už při návrhu stavby.

Nevhodné vedení

Odpadní potrubí nemají procházet například nevytápěnými otevřenými stáními motorových vozidel ve spodních podlažích budovy. Pokud se místům s nebezpečím mrazu nelze vyhnout, je nutné odpadní potrubí tepelně izolovat, a popřípadě ještě přihřívat elektrickým topným kabelem.

Drážky pro odpadní potrubí mají být zakresleny ve stavebních výkresech a provedeny

při stavbě, aby nebylo nutné (kromě rekonstrukcí) jejich dodatečné vysekávání. Při

zřizování drážek je nutné pamatovat také na prostupy železobetonovým stropním věncem.

Při vedení odpadních potrubí podél sloupů není zpravidla možné procházet průvlakem.

Sádrokartony

Pokud má být odpadní potrubí vedeno v dutině sádrokartonové příčky, je nutné v jeho

blízkosti umístit svislý nosný profil příčky, na který se potrubí upevní.

Rozmisťování splaškových odpadních potrubí v domě se provádí podle polohy zařizovacích předmětů ve vyšších podlažích.

Kvůli jednotlivým zařizovacím předmětům v nejnižším podlaží není třeba zřizovat odpadní potrubí, protože jejich připojovací potrubí můžeme připojit přímo na potrubí svodná.  Rozmístění splaškových odpadních potrubí je snadné, pokud jsou zařizovací předměty v jednotlivých podlažích nad sebou.

Nevhodným umístěním je vedení odpadního potrubí v příčce (např. uložení odpadního

potrubí DN/OD 110 v příčce o tloušťce 150 mm). Odpadní potrubí také nemá procházet

pokoji, ložnicemi apod., kde by hluk způsobený prouděním vody mohl obtěžovat.

Standardní řešení odpadních splaškových potrubí

a) potrubí vedené po celé délce přímo

b) potrubí s odskokem

c) potrubí s vnitřním úhlem zalomení >105°

(při použití kolen 30°nebo 45°)

d) potrubí s vnitřním úhlem zalomení < 105°

(při použití kolena 87° nebo 2x45°)

Zalomení potrubí

Pokud, například z důvodu rozdílné půdorysné dispozice v jednotlivých podlažích, není možné svislé vedení odpadního potrubí, provede se zalomení potrubí.

a) Krátká zalomení

Ukázka krátkého zalomení nejlépe pomocí dvou kolen s úhly 30°až 45°. Není nutná redukce před zalomením, poněvadž se jedná o pozvolné zlomení.

Dlouhá zalomení

Delší zalomení odpadního potrubí je nutno provést jako ležatý úsek potrubí s větší světlostí vedený těsně pod stropem a podle potřeby zakrytý

podhledem nebo sádrokartonem.

Přechod ze svislého na ležaté potrubí se provede buď pomocí dvou kolen s úhlem 45° s redukcí umístěnou těsně nad nimi, nebo pomocí redukovaného patkového kolena. Má-li odpadní potrubí více zalomení, provádí se zvětšení světlosti jen u nejvyššího zalomení.

Čistící tvarovky a jejich umístění na svislém potrubí

Aby bylo možné odpadní a svodná potrubí snadno čistit, osazuje se v nejnižším podlaží, v blízkosti zalomení, a v případě napojení na společné větrací potrubí také v nejvyšším podlaží, přibližně 1 m nad podlahou, čisticí tvarovka. Tato tvarovka musí být přístupná (např. pomocí krycích dvířek ve zdi), a proto nemá být umístěna do bytů nebo soukromých sklepních boxů. Čisticí tvarovky se nesmí umisťovat do místností, kde se skladují potraviny nebo do prostorů s elektrickým zařízením.

Čistící tvarovka: https://www.plastbrno.cz/htre-cistici-kus

Zalomení (přechod) odpadního svislého potrubí do svodného

Pomocí dvou kolen 45°a redukcí

Tento detail zalomení používejte v projektu KOC

Bez redukce ale s vloženým mezikusem o délce min. 250 mm

Je-li jmenovitá světlost svodného a odpadního potrubí stejná, provede se přechod dvěma koleny s úhlem 45° s vloženým mezikusem o délce nejméně 250 mm.

Materiál odpadních potrubí

PP-HT

PE

Dříve litina

Dimenze potrubí – návrhy  (budeme blíže probírat v tématu Dimenzování)

A. Pro různé ZP

Zdroj: https://www.estav.cz/cz/8098.vnitrni-kanalizace-dimenze-hydraulicka-kapacita-spadovani-a-kruhova-tuhost-potrubi

B. DN a materiály pro připojovací, odpadní, větrací, svodné

Zdroj: https://www.estav.cz/cz/8042.vnitrni-kanalizace-druhy-a-charakteristika-potrubi

Obrázková příloha

Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI/NEW/008_OD_1.pdf

# Zdroj: http://www.tzb-info.cz/3326-nova-norma-pro-kresleni-zdravotnetechnickych-instalaci-vstoupila-v-platnost

Ukázky vedení připojovacích potrubí s využitím soklu

Zdroj: Jakub Vrána a kolektiv: TZB v praxi

## Napojení připojovacích potrubí na odpadní

Na odpadním potrubí se pro napojení připojovacích potrubí používají odbočky jednoduché, případně dvojité. Úhel použitých odboček je od 45o do 88,5o. Při použití odboček 87o nebo 88,5o musí mít připojení jednotlivých zařizovacích předmětů převýšení – používají se pod sebou dvě odbočky jednoduché místo jedné dvojité.

Zdroj: https://www.dyka.cz/cz/Documents/HT%20technick%C3%BD%20manu%C3%A1l.pdf

## POZÓÓR – TADY SE ZAMYSLETE !!!!

## V případě použití jednoduchých odboček s úhlem větším než 75°, musí být mezi dnem připojovacího potrubí v místě připojení na odpadní potrubí a hladinou vody v napojené zápachové uzávěrce svislá vzdálenost větší nebo rovna vnitřnímu průměru připojovacího potrubí.

## Obrázek: Převýšení připojovacího potrubí při napojení na odpadní pod úhlem větším než 75°.

Video do výuky:

https://www.hornbach.cz/cms/cs/cz/navody/koupelna_a_sanitarni_zarizeni/sprchove_kouty_a_vany/jak_zabudovat_sprchovy_kout/jak_zabudovat_sprchovy_kout.html

https://www.hornbach.cz/cms/cs/cz/navody/koupelna_a_sanitarni_zarizeni/sprchove_kouty_a_vany/jak_instalovat_sprchovy_kout_se_sprchovou_vanickou/jak_instalovat_sprchovy_kout_s_vanickou.html

Video do výuky:

https://www.hornbach.cz/cms/cs/cz/navody/koupelna_a_sanitarni_zarizeni/sprchove_kouty_a_vany/jak_zabudovat_rohovou_vanu/jak_zabudovat_rohovou_vanu.html