DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Otázky:

1. Co propojuje

2. Rozdělení

3. Lze na něj napojovat připojovací potrubí od ZP?

4. Vzdálenost dvou venkovních dešťových odpadů, max., doporučená, umístění.

Dva venkovní odpady z jednoho střešního žlabu mohou být od sebe vzdáleny nejvíce 30 m.

Do 10 metrů 1 svod.

Nejčastěji se volí vzdálenosti odpadů 15 až 20 m a umístění na konci žlabů, v koutech a na nárožích fasády.

5. Čím se opatřuje venkovní dešťové potrubí, materiál, výška.

6. Jak má být odvodněna plochá střecha

7. Čím musí být opatřeny střešní vtoky.

Musí být opatřeny mřížkou

8. Nejvhodnější vedení vnitřních dešťových odpadů

9. Jsou dovoleny u vnitřních dešťových odpadů lapače střešních splavenin?

Jsou zakázány !!!!!!!!

10. Větrání a zamezení zápachu

11. Jak se čistí dešťové venkovní odpady a vnitřní odpady

12. Materiál pro venkovní dešťové odpady a pro vnitřní dešťové odpady

13. Provedení střešních žlabů

Zdroj: http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps4/2.html#2-1

14. Dimenzování dešťových odpadů

Viz KOC - projekt

Dešťová odpadní a svodná (ležatá) potrubí se dimenzují výpočtem, který spočívá v určení

výpočtového průtoku dešťových vod a návrhu jmenovité světlosti potrubí tak, aby výpočtový

průtok byl menší nebo roven maximálnímu průtoku (hydraulické kapacitě) potrubím Qmax.

Pro výpočet lze také využít:

https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-potrubi

16. Lapač střešních splavenin

V úrovní terénu bývá vnější dešťové odpadní potrubí opatřeno lapačem střešních splavenin, jehož součástí je koš pro zachytávání úlomků krytiny,mechu, písku apod.

Zdroj: Technická zařízení v praxi: Jakub Vrána a kolektiv

Lapač střešních splavenin, video 2:56 :    https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=y7MeX3uCmwc

17. Podtlakové odvodnění střech  GEBERIT - PLUVIA

https://www.international.geberit.com/products/piping-systems-drainage/geberit-pluvia-roof-drainage/    2:45

Animace: Jak pracuje systém Pluvia

https://www.youtube.com/watch?v=Mela2e3m0zI     0:30

U podtlakového systému je pro odvodnění střechy využíváno podtlaku, který vznikne

při zaplnění celého průřezu vodou ve svislé části potrubí (100% plnění). Dešťová voda

z několika střešních vtoků je nejčastěji svedena ležatým potrubím do jednoho dešťového

odpadního potrubí (obr. 1.27b), jehož plným průřezem odtéká, a vzniklý podtlak způsobuje

odsávání vody z ležatého potrubí a střešních vtoků. Jedním odpadním potrubím je

možné odvodnit střechu o ploše cca 2000 až 2500 m2. Vysoká průtočná rychlost zajišťuje

samočistitelnost potrubí. Pro podtlakový systém se používají speciální střešní vtoky (obr.

1.28) konstruované tak, aby byly zahlceny vodou a nemohlo dojít k nasávání vzduchu do

. 1 2 . 2 0 1 8 n a w w w . K o s m a s . c z z á k a z n í k o v i P e t r P o b o ř i l , p o b o r i l @ s p s s t a v v m . c z , č í s l o o b j e d n á v k y 7 5 2 8 8 7 0 , U I D : 1 3 3 d 0 c 1 a - 0 b c b - 4 b 7 b - a b 7 c - 0 b 7 c e 4 c e f f 5 0

odpadního potrubí. Podtlakový systém odvodnění střech se používá především pro halové

stavby větších rozměrů (výrobní haly, supermarkety apod.) a navrhuje se pomocí výpočtu

(od rozmístění vtoků až po navržení průměrů potrubí), což provádí obvykle výrobci systému.

Podklady pro výpočet, které musí dodat projektant stavební části, jsou:

• půdorys střechy;

• spádování střechy;

• umístění úžlabí;

• výšková úroveň úžlabí, v němž budou umístěny vtoky;

• výšková úroveň prostupů pro ležaté potrubí pod střechou apod.

Zdroj: Technická zařízení v praxi: Jakub Vrána a kolektiv

Videa:

## Odvodnění pro každý dům i zahradu  1:40, ukázka ve výuce

https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/19645-nove-video-moznosti-vyuziti-destovych-vod-u-rodinnych-domu

## Využití srážkových vod... komplexní řešení

https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/13883-vyuziti-srazkovych-vod-komplexni-reseni

## Dům bez napojení na kanalizaci  3:02

https://www.youtube.com/watch?v=UlcI_Nf8Zgk

Zdroj: http://www.ceskykutil.cz/materialy/strecha/okapove-systemy-4-montaz

http://www.lindabstrechy.cz/pdf/Lindab_okapy.pdf

Výpočet rozměrů žlabů a soupis materiálu

Viz: http://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/plastove-okapy/vypocet-rozmeru.html

Obr.: http://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/plastove-okapy/prehled-prvku.html

Včetně videa: montážní návod 5:26 min.

Písemečka OPAKOVÁNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

1. Co propojuje

2. Rozdělení

3. Lze na něj napojovat připojovací potrubí od ZP?

4. Vzdálenost dvou venkovních dešťových odpadů, max., doporučená, umístění.

Dva venkovní odpady z jednoho střešního žlabu mohou být od sebe vzdáleny nejvíce

a) 30 m

b) 40 m

c) 50 m

1 svislý dešťový odpad

a) do 5 m

b) do 10 m

c) do 30 m

5. Čím se opatřuje venkovní dešťové potrubí, materiál, výška.

Text včetně obr.

6. Jak má být odvodněna plochá střecha

Text včetně obr.

9. Jsou dovoleny u vnitřních dešťových odpadů lapače střešních splavenin?

a) ANO

b) NE

11. Jak se čistí dešťové venkovní odpady a vnitřní odpady

12. Materiál pro venkovní dešťové odpady a pro vnitřní dešťové odpady

14. Dimenzování dešťových odpadů

Q = i. A. c

Legenda ke vzorci

17. Podtlakové odvodnění střech  GEBERIT - PLUVIA

Nakreslete tradiční a podtlakov