Zdravotní technika, příprava k ústní maturitní zkoušce 2022/2023

Ke zkoušce nezapomenout kalkulačku !!!!!!

- Typologie a zařizovací předměty 				3. ročník

- Materiály pro kanalizační potrubí 				3. ročník

- Vnitřní kanalizace – připojovací a odpadní potrubí		3. ročník

- Vnitřní kanalizace – svodné a dešťové potrubí	, HSDV	3. ročník

- Dimenzování vnitřní kanalizace				3. ročník

- Kanalizační přípojky a ČOV, zařízení na ochranu vnitřní kanalizace	3. ročník

- Stoky a objekty na stokových sítích, stokové systémy    	3. ročník

- Projektování vnitřní kanalizace (Manuál)			3. ročník

- Voda 4. ročník

- Voda 4. ročník

- Voda 4. ročník

- Voda 4. ročník

- Voda 4. ročník

- Voda 4. ročník

- Voda 4. ročník

- Plyn

- Plyn

- Plyn

- Plyn

- Plyn

Jak probíhá ústní zkouška:

1. Dostavit se včas podle rozpisu

2 .Vyučující Vám nabídne vylosovat si otázku

3. Po výběru otázky Vám učitel dá podklady k vylosované otázce

4. Příprava trvá 30 minut (zde si připravíte poznámky, výpočty apod.)

5. Poté budete vyzváni k obhajobě otázky, zkouška trvá 15 minut

6. POB zkouší u stolu, PEK a TRC využívají často tabule, (pokud Vám nesdělí formu zkoušky, tak se s nimi domluvte zavčas ve výuce)

7. Výsledek zkoušky Vám bude sdělen ve stejný den při závěrečném společném vyhodnocení

5. Dimenzování vnitřní kanalizace

- účel

Účelem dimenzování je pomocí výpočtových a empirických metod navrhnout správné  světlosti potrubí vnitřní kanalizace.

Důležitou zásadou je zákaz zužování a rozvětvování potrubí ve směru toku odpadních vod. Při dimenzování vnitřní kanalizace porovnáváme vypočtené průtoky v jednotlivých částech potrubí s hydraulickými kapacitami - maximálními přípustnými průtoky Qmax.

- systémy vnitřní kanalizace (druhy a popis I - IV, ), který systém se používá v ČR

Stupeň plnění h/d=0,5 …….                         Stupeň plnění h/d=1,0 …….

Stupeň plnění h/d=0,7 …….

- výpočet průtoku Qww=K . DU (popis vzorce)

K ………………….

DU ………………..

- minimální dimenze potrubí od zařizovacích předmětů

- umyvadlo, pisoár, bidet –  DN 40

- dřez kuchyňský, vana, sprchový kout, pračka, myčka - DN 50

- dřez velkokuchyňský – DN 70

- úklidová výlevka keramická – DN 70 nebo DN 100

- záchodové mísy – DN 100

- minimální DN odpadních potrubí bez ohledu na výpočet

nejčastěji používané materiály a dimenze potrubi

- průtok dešťových vod Qr = i . S . C (l/s)   popis vzorce

Svodné potrubí se posuzuje na stupeň plnění

a) 0,5

b) 0,7

c) 1

P2. HYDRAULICKÉ KAPACITY SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ S HLAVNÍM VĚTRACÍM POTRUBÍM (odpady 1 a 2)

P3. HYDRAULICKÉ KAPACITY QMAX NEVĚTRANÉHO SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ UKONČENÉHO ZÁTKOU. (odpady  3 a 4)

Příklady: příklady jsou stejné jaké jste si počítali sami (únor 2021)

SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ – bytový dům

Svislé odpadní potrubí větrané  č. 1

a) ZP a jejich DU

b) Vzorec

c) Dosazení do vzorce a výpočet Qww

d) Posouzení zda nevyhrálo DUmax (viz červené zvýraznění)

e) Závěr Qww = …. (l/s) nebo Qww = DUmax = …. (l/s)

f) návrh DN

g) posouzení QwwQmax

Svislé odpadní potrubí větrané č. 2

Svislé odpadní potrubí nevětrané č. 3 ( délka 1,5m)

Svislé odpadní potrubí nevětrané  č. 4

Vzor výpočtu

a) Výpočtové hodnoty DU

WC = 2,5 l/s, U = 0,5 l/s

b)   Vzoreček

c)  Qww=0.5*2,5+0,5=0,5 x 1,732= 0.87 l/s

d)   0,87 < 2,5

e) Qww = DUmax = 2,5 (l/s)

f) Návrh DN pro délku nevětraného potrubí 3 m (dle přílohy P3)

g) QwwQmax

2,5 < 2,6

Návrh DN 125

SVODNÉ LEŽATÉ POTRUBÍ – bytový dům

VÝPOČET PRŮTOKU A NÁVRH DN SVODU 2‘-1‘

Vstupní data:

Typ budovy: HOTEL

Odpad č.1: 	6xWC (9 l) 	DU = 2,5

Odpad č.2: 	7xU		DU = 0,5

Odpad č.3 	5xV + 4xB	DU = V = 0,8 a B = 0,5

Postup:

1. Uveďte vzorec včetně legendy

K – ………., DU ……….

2. Dosazení do vzorce a výpočet

Qww = K . 6x2,5+7x0,5+5x0,8+4x0.5 = K x 4,95 = 3,47 l/s

3. Posouzení zda nevyhrálo DUmax

4. Závěr Qww = 3,47  (l/s) nebo Qww = DUmax = …. (l/s)

5. Podmínka pro návrh DN

Qww ≤ Qmax

6. Posouzení dle Přílohy P5

Dle tabulky pro svodné potrubí  a spád 3%

3,47  l/s <  11,8 l/s

7. Návrh DN dle Přílohy P5

Návrh DN 125    Otázka proč 125 když by vyšlo DN 100 (viz poznámka 2)

P5. HYDRAULICKÉ KAPACITY QMAX PŘI STUPNI PLNĚNÍ 70% PRO SVODNÉ POTRUBÍ NEBO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ - vnější

I = intenzita deště 0,03 l/s.m2

C= součinitel odtoku – nepropustná střecha = 1

VYPOČÍTEJTE

1. Návrh svislého dešťového potrubí D1

1. Vstupní data

2. Vzorec

3. Výpočet

4. Posouzení s Qmax (P4)

5. Návrh DN

2. Návrh svodného ležatého dešťového potrubí D1-D1‘(sklon 3%)

1. Vstupní data

2. Vzorec

3. Výpočet

4. Posouzení s Qmax (P5)

5. Návrh DN

3. Návrh svodného ležatého dešťového potrubí KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA (za šachtou) ‘(sklon 3%)

1. Vstupní data

2. Vzorec

3. Výpočet

4. Posouzení s Qmax (P5)

5. Návrh DN

P4. HYDRAULICKÉ KAPACITY SPLAŠKOVÝCH DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH POTRUBÍ