STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

MÁCHOVA 628, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01

OBOR: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

INFORMATIKA

4. ročník

ŠKOLNÍ ROK					             JMÉNO, PŘÍJMENÍ

2016/2017					             Třída T4

OBSAH UČIVA

Odborné programy pro vytápění

- Návrh zařízení kotelny

- HVDT

- R + S

- expanzní automat

- pojistné ventily

- vyvažovací ventily

- ekvitermní regulace

- Návrh otopných těles

- Dimenzování potrubí

- Návrh čerpadel

- Výpočet komínů

- Větrání kotelny

- Výkresová dokumentace v AutoCADU

Dtto skupina B:

Odborné programy pro rozvod plynu

- Návrh plynových spotřebičů

- Posouzení plynových spotřebičů

- Dimenzování plynovodů

- Dtto skupina B:

Poznámka:   Časový harmonogram jednotlivých programů (vytápění a rozvod plynu) se aktuálně přizpůsobí projektům z předmětu Konstrukční cvičení.

ÚKOLY BUDOU UKLÁDÁNY DO SLOŽKY „Z“

S NÁZVEM ICT POB

ZADANÉ ÚKOLY BUDOU VYTISKNUTY A ZALOŽENY DO SLOŽKY VČETNĚ OBSAHU.

ÚKOL č.1

PROGRAM KORADO

září 2016

Zdroj: https://www.korado.cz/ke-stazeni.html?dti[]=5006

Téma: Návrh otopných těles

Uložení:

OT Korado (vzorový příklad ve výuce)

Korado 3. ročník Projekt – VČETNĚ TISKU

ÚKOL č.2

PROGRAM Grundfos Product Center

září 2016

Zdroj: https://product-selection.grundfos.com/front-page.html?custid=GCZ&time=1474974009242&qcid=56117069

Téma: Návrh oběhových čerpadel Grundfos

Uložení: Grundfos ukázka

Domácí úkol: Návrh oběhového čerpadla dle zadání z KOC 3. ročník – vytisknout a založit do složky

ÚKOL č. 3

PROGRAM ETL Rozdělovač a sběrač

A. Vzorový návrh

Tisk

B. Návrh vlastního R a S dle KOC

Tisk

ÚKOL č. 4

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Z podkladů KOC 3.8.1 proveďte návrh dle tzb-info.cz

Vstupní data

- Výkon kotlů

- Teplotní spád 80/60 °C

- Výška nejvyššího bodu otopné soustavy 15 m (150 kPa)

- Nejnižší provozní dovolený přetlak soustavy (15 + rezerva 2 m = 17 m = 170 kPa)

- Nejvyšší dovolený přetlak (s ohledem na nejnižší dovolený přetlak zařízení např. kotel 250 kPa)

- Nejvyšší pracovní přetlak soustavy = otevírací přetlak pojistného ventilu 250 kPa ????

- Nejvyšší provozní přetlak ph=0,95 x 250 = 237 kPa

- Vodní objem vody v bytových domech (včetně zdroje tepla) - viz PDF TA HYDRONICS tabulka 80/60, desková OT, tabulka č. 4

- Vodní objem vody v potrubí CZT

ÚKOL č. 5

NÁVRH VYVAŽOVACÍCH VENTILŮ

STAD A STAF

http://www.imi-hydronic.com/cs/produkty-a-eeni/vyvaovani-a-regulace/vyvaovaci-ventily/

Úkol: Navrhněte DN, kv a nastavení vyvažovacího ventilu pro objekt „A“

v soustavě CZT (protiproud a souproud)

A) SOUSTAVA CZT PROTIPROUDÁ

Vstupní data:

Tepelná ztráta bytového domu:  …. kW

Teplotní spád: 80/60 °C

Hmotnostní průtok: m = Qc . Δt  x 3600 = XXX4,2 . 20  x 3600 =  …… kg/h

Objemový průtok: V = …. m3/h

Tlaková ztráta (tlak k seškrcení) : ….. kPa

a) Výpočet kv dle podkladů TAHYDRONICS (dle vzorce)

b) Určení kv, DN a nastavení dle diagramu

c) Výpočet kv dle programu Protech

B) SOUSTAVA CZT SOUPROUDÁ

Vstupní data:

Tepelná ztráta bytového domu:  …. kW

Teplotní spád: 80/60 °C

Hmotnostní průtok: m = Qc . Δt  x 3600 = XXX4,2 . 20  x 3600 =  …… kg/h

Objemový průtok: V = …. m3/h

Tlaková ztráta (minimální) : 3 kPa

a) Výpočet kv dle podkladů TAHYDRONICS (dle vzorce)

b) Určení kv, DN a nastavení dle diagramu

c) Výpočet kv dle programu Protech nebo TZB-info.cz (sekce Vytápění, výpočty)

a) Výpočet kv dle podkladů TAHYDRONICS (dle vzorce)

Výpočet kv ventilu:

Kv = 0,01 x q∆p = 0,01 x 51433 = 29

b) Určení kv, DN a nastavení dle diagramu

Návrh: STAD, kv = 29, DN 50, otáčky nastavení N = 3,6

c) Výpočet kv dle programu Protech

ÚKOL č. 6

EKVITERMNÍ REGULACE

V programu Protech vygenerujte křivky ekvitermních teplot

Vstupní data

Princip ekvitermní regulace 

Ještě než přejdeme k popisu ekvitermních regulátorů a principu vytápění pomocí ekvitermní regulace, je nutné uvést pojem ekvitermní regulace. Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (regulací zdroje tepla) na základě venkovní teploty. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/6294-ekvitermni-regulace-princip-a-vyuziti-v-systemech-regulace-vytapeni

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/6294-ekvitermni-regulace-princip-a-vyuziti-v-systemech-regulace-vytapeni

ÚKOL č. 7

PROTECH – POSOUZENÍ UMÍSTĚNÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

Téma: opakování maturitní otázky

Posouzení a umístění plynových spotřebičů

Zadání:

V programu PROTECH propočítejte příklady dle TPG 704 01.

Příklady 1-3

Podklady viz PDF.

Úkoly vytištěné včetně vyplnění zakázky a hlavičky a zpracovatele a patičky:

stavba, místo, zadavatel, zpracovatel, projektant, e-mail

Do kolonky místo napište TPG příklad 1 nebo 2 nebo 3

ÚKOL č. 8

PROTECH – TEPELNÁ OCHRANA BUDOV – PROGRAM TOB

Téma: opakování ústní a praktické maturitní otázky

Tepelné odpory a součinitelé prostupu tepla

Zadání:

V programu PROTECH vypočítejte tepelný odpor stěny obvodové SO1 a SO2 a posuďte s manuálním výpočtem.

Úkoly vytištěné včetně vyplnění zakázky a hlavičky a zpracovatele a patičky

PROSTUP TEPLA ROVINNOU STĚNOU – OPAKOVÁNÍ 3. ročník

Vzorec:  Rc = Ri + R + Re

Popis výrazů:

Rc	celkový tepelný odpor prostupu tepla

R	tepelný odpor konstrukce (stěny)

Ri  	tepelný odpor přestupu na vnitřní straně kce = 0,125 (m2.K.W-1)

Re  	tepelný odpor přestupu na vnější straně kce = 0,04 (m2.K.W-1)

Součinitel prostupu tepla:

Vypočtěte celkový tepelný odpor Rc a součinitel prostupu tepla U obvodové stěny SO1, která se skládá:

| Název | Tloušťka (cm) | Souč. tep. vodivosti λ (Wm-1K-1) |
| --- | --- | --- |
| Omítka vnitřní vápenná | 2 | 0,88 (str.49) |
| Plná cihla | 30 | 0,84 (str.49) |
| Omítka vnější vápennocementová | 2 | 0,99 (str.49) |

Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně zdiva i = 8 (Wm-2K-1) str. 52

Součinitel přestupu tepla na vnější straně zdiva e = 23 (Wm-2K-1) str.52

Použijte vzorec: Rc = Ri + R + Re přičemž

Ri = 1/i

Re = 1/e

R = Σ d/λ

U = 1/Ro

Pro stěnu z předchozího příkladu dopočítejte jen tloušťku dodatečné izolace polystyrenu aby byl splněn požadovaný UN = 0,30  Wm-2K-1, který je předepsán vyhláškou pro obvodové zdivo. Nová stěna = SO2

| Název | Tloušťka (cm) | Souč. tep. vodivosti λ (Wm-1K-1) |
| --- | --- | --- |
| Polystyren | ??? | 0,043 |

Výpočet:

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/136-normove-hodnoty-soucinitele-prostupu-tepla-un-20-jednotlivych-konstrukci-dle-csn-73-0540-2-2011-tepelna-ochrana-budov-cast-2-pozadavky

Dále tisk PDF SO1 a SO2 z Protech - TOB

ÚKOL č. 9

PROTECH – TEPELNÉ ZTRÁTY- PROGRAM TZ

Téma: opakování ústní a praktické maturitní otázky

Tepelné ztráty

Zadání:

V programu PROTECH vypočítejte tepelnou ztrátu ložnice 1205  a posuďte s manuálním výpočtem (formulář Excel)

Poznámka: Zjednodušený výpočet tepelných ztrát ostatních místností pomocí měrné tepelné ztráty q (W/m2)

Úkoly vytištěné včetně vyplnění zakázky a hlavičky a zpracovatele a patičky

PROJEKT PLYNOVÉ KOTELNY

1. VÝPOČET TEPELNÉ ZTRÁTY OBÁLKOVOU METODOU

Výpočet navazuje na KOC úkol č. 3.1

Zjednodušená metoda

teploty, plochy, „U“, prostup, větrání

Podklady:

- výkres bytovky: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-koc/vtp-a-rvp-koc-4-rocnik.html

- skripta 11,89,90

- internet

29.9.2014

3.2 VÝPOČET OHŘEVU TEPLÉ VODY - AKUMULAČNÍ (101, 25-29)

Výpočet navazuje na KOC úkol č. 3.2

KOC RVP – plynové spotřebiče – návrh – zakreslení – legendy

29.9.2014

13.10.2014

3.3 NÁVRH ZDROJE TEPLA (105, 113), teorie strana 50

Výpočet navazuje na KOC úkol č. 3.3

KOC RVP – plynové spotřebiče – návrh – zakreslení - legendy

PROTECH – PROGRAM UPS

Umístění plynových ohřívačů

Uložení:

TPG příklad 1

TPG příklad 2

TPG příklad 3

TPG příklad 4