3.4 Návrh plynovodní STL přípojky

Vstupní data   -     rychlost v potrubí 15 m/s

- redukovaný objem plynu Vr = 13,4 m3/h

Výpočet:

podle V= S*w

S = Vw = 13,4/360015 = 67270000 m2

S = π*d24

d = S*4π = 67270000*4π = 0,0177 m = 17,7 mm

Návrh PE:

Navrhuji PE 32x3,0 mm (dle minimální světlosti) od firmy Gascontrol Plast.

3.5 Návrh plynoměrů

Byt č.1:

- Sporák spotřeba plynu 1,2 m3/h

- Kotel spotřeba plynu 3,18m3/h

Byt č.2:

- Sporák spotřeba plynu 1,2 m3/h

- Kotel spotřeba plynu 1,52m3/h

Byt č.3:

- Sporák spotřeba plynu 1,2 m3/h

- Kotel spotřeba plynu 1,52m3/h

Byt č.4:

- Sporák spotřeba plynu 1,2 m3/h

- Kotel spotřeba plynu 1,52m3/h,

Byt č.5:

- Sporák spotřeba plynu 1,2 m3/h

- Ohřívač vody spotřeba plynu 2,9m3/h,

- Topidlo spotřeba plynu 0,29m3/h

Byt č.6:

- Sporák spotřeba plynu 1,2 m3/h

- Ohřívač vody spotřeba plynu 0,8 m3/h,

- Topidlo spotřeba plynu 0,59 m3/h,

Výpočet Qmaxp : dle strany 182

G 1,6 - Qmaxp = 1,3 . 2,5 =  3,25 m3/h

G2,5 - Qmaxp = 1,3 . 4 = 5,2 m3/h

Návrh :

| Byt č. | Spotřeba plynu celkem (m3/h) | Plynoměr |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,38 | G 2,5 |
| 2 | 2,72 | G 1,6 |
| 3 | 2,72 | G 1,6 |
| 4 | 2,72 | G 1,6 |
| 5 | 4,39 | G 2,5 |
| 6 | 2,59 | G 1,6 |

3.6 Návrh regulátoru plynu

Vstupní data – průtok plynu celkový V = 19,52 m3/h

Návrh:

Navrhuji domovní regulátor zemního plynu SEKO GMR RP – 10 .

Doporučení : www.hutira.cz

Domovní regulátory: http://www.hutira.cz/products/domovni-regulatory