3.6 NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

bvbvbvb…., T4

3.6.1 EXPANZNÍ NÁDOBA

1.) VSTUPNÍ DATA (dle vzoru viz níže si opravte údaje a návrh)

– jmenovitý výkon kotlů 					Qn = 2.60 = 120 kW

– teplotní spád 						80/60 °C

– vodní obsah v radiátorech  (cca dle TZB-info)       		V = QZTR.10 = 120 . 10 = 1200 l

– vodní obsah soustavy v potrubí (dle TZB-info)		V = 3 . 120 = 360 l

- vodní objem v kotlích (dle výrobce)                                       V = 5+5 = 10 l

– celkový vodní objem 					V = 1200 + 360 + 10= 1570 l

– výška nejvyššího bodu otopné soustavy			= 15 m (150 kPa)

– nejnižší provozní dovolený přetlak soustavy 		pd = 15m + rezerva 2m = 17 m = 170 kPa

– nejvyšší dovolený přetlak (dle výrobce kotle GB 162)	= 4 bar

– otevírací přetlak pojistného ventilu			= 380 kPa

– nejvyšší provozní přetlak 					ph = 0,95.400 = 380 kPa

Vodní objem v otopném systému přibližně dle TZB-info

Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/60-tlakova-expanzni-nadoba

Video:

# MEIBES.cz | Expanzní nádoby Flexcon

https://www.youtube.com/watch?v=8ek2zFMWor0

3.6.2 VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ OLYMP A ETL

1.) VSTUPNÍ DATA

– jmenovitý výkon kotlů 					Qn = 2 x60 = 120 kW

– teplotní spád 						80/60 °C

– celkový vodní objem 					V = 1570 l

Zdroj: www.audry.cz

2.) NÁVRH

– navrhuji expanzní automat od firmy Olymp (www.audry.cz) typ HC-7S4, 1 ks

3.) FUNKCE ZAŘÍZENÍ

### Odvzdušňování a odplyňování

Řízená desorpční metoda, použitá v zařízení OLYMP, se zjednodušeně nazývá principem lahve sodovky, při jejímž otevření dochází k úniku plynů. Použitím expanzního automatu OLYMP není již nikdy třeba provádět odvzdušnění nejvýše položených částí otopné soustavy

### Fyzikální úprava vody bez chemikálií

Ekologický přínos představuje fyzikální úprava vody, bez použití chemikálií (pouze úprava pH). Oběhová voda se zcela zbavuje kyslíku a dalších plynů, ketré kromě zavzdušnění způsobují koroze materiálů, eroze čerpadel a poškození kotlů či výměníků.

### Automatické doplňování vody a udržování konstantní hladiny zvoleného tlaku

Otopná soustava se podle potřeby doplňuje vodou z vodovodu, primáru, příp. z úpravny vody. Při přestoupení tlaku vlivem roztažnosti vody nad hodnotu nastavenou na přepouštěcím ventilu, dojde automaticky k přepouštění vody do zásobní nádoby.

### Změkčování vody

Při doplňování vodou z vodovodu a tvrdosti vyšší než 15 °N je na požadavek dodáván filtr s katexovou vložkou, který zajistí změkčení vody na normované parametry. Pro větší zařízení dodáváme kabinkové úpravny vody.

### Komplexní diagnostika otopné soustavy

Vestavěná programovatelná řídící jednotka zajišťuje plně automatický provoz zařízení a umožňuje komplexní diagnostiku celé otopné nebo klimatizační soustavy. Provozní stavy mohou být dálkově přenášeny.

### Zabezpečení otopné soustavy

Expanzní automat OLYMP je expanzním zařízením podle odst. 7.9 ČSN 060830 „Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody“.

3.1) Schéma zařízení, Zdroj: www.etl.cz

### Zapojení ETL VDZ viz výměníková stanice školy