3.3 DIMENZOVÁNÍ VYTÁPĚNÍ           Jméno a příjmení

VZOROVÝ PŘÍKLAD:                               2. 11. 2022

VSTUPNÍ INFORMACE

Poznámka: Předpokladem jsou tyto základní znalosti:

1. Tlakové ztráty tření a vřazenými odpory

2. Hmotnostní průtoky v úsecích

M = Q / (c . t)

t = rozdíl přívodu a vratu

3. Orientace ve výkresové dokumentaci a schématech

- půdorysy

- schémata

DIMENZOVÁNÍ – NUCENÝ OBĚH VODY

Postup:

1. 	Výkresy: půdorysy, schéma, axonometrie

Pro potřeby dimenzování je nejlepší axoška

2. 	Označení úseků:

Nejdříve se označí úseky pro nejnepříznivěji položené OT (zpravidla nejvzdálenější a nejvýše položené)

Úseky se mohou značit samostatně (přívod a vrat), jednodušší je spojit přívod a vrat do jednoho úseku, poněvadž DN potrubí přívodu a vratu zpravidla vychází stejná.

3.	Vyplnění formuláře:

Úseky, Q, m, l, DN, w, R, , Z, R.l + Z

4. 	Dle součtu  R.l + Z se navrhne oběhové čerpadlo

5.	Charakteristika čerpadla, charakteristika potrubí, pracovní bod, konstantní tlak, proporcionální tlak

6.	Doplnění ostatních úseků, DN, takové ztráty

7.	Závěr: Aby otopná voda v OS proudila rovnoměrně do všech OT (nejvzdálenějších i méně vzdálených), je nutné soustavu vyregulovat. Nejčastěji na ventilech OT, z provozního hlediska je lepší vyregulování provádět na šroubení OT.

V konečném efektu to znamená, že každé OT od čerpadla má stejnou tlakovou ztrátu a tím dosáhneme rovnoměrného zatékání vody do všech OT v rámci celé OS.

Dvoutrubková se spodním rozvodem, nuceným oběhem vody

a vertikálním napojením těles

http://www.tzb-info.cz/259-otopna-telesa-radik-a-koralux

Dvoutrubková se spodním rozvodem nuceným oběhem vody a horizonzálním napojením těles

Dvoutrubková se spodním rozvodem nuceným oběhem vody a horizonzálním napojením těles

http://www.tzb-info.cz/2830-teplo-pro-vas-aneb-par-rad-pro-vymenu-clankovych-otopnych-teles

Vše podstatné o vytápění najdete  zde:

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni.htm

„Dimenzování potrubí a návrh čerpadla“  http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C7.pdf

Zde najdete tabulky pro dimenzování a vše podstatné co potřebujete pro zvládnutí praktické maturitní zkoušky.

1. Začínáme okruhem pro nejnepříznivěji položené OT

V našem případě 303 (okruh přívodního a vratného potrubí zvýrazněn tlustě)

Označíme úseky 1, 2, 3, 4, 5, 6

2. Začneme vyplňovat formulář

Pokud nějakému číslu nerozumíte – ihned se ptejte

3. Vřazené odpory

Poznámka: Úsek č. 1 – červeně zvýrazněný v podkladu vutbr

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C7.pdf

4. Odkud hodnota TRV (6) 1200

Jedná se o armaturu pro OT typ VK včetně připojovacího šroubení

Pro tuto armaturu nemáme , proto použijeme diagram od výrobce

Legenda ke zjištění tlakové ztráty.

OT č 301 protéká 69 kg/h

Protože se jedná o nejvzdálenější OT, tak nic neškrtíme a necháme ji otevřenou, tomu odpovídá nastavení č.6

A z průsečíku hodnot 69kg/h  a 6 povedete vodorovnou přímku na osu „y“ a zde zjistíte ztrátu plně otevřené armatury 1,2 kPa. Ve formuláři ji máte 1200 Pa. (v prvním řádku)

5. Co s hodnotou 7127 Pa  SLOUŽÍ PRO NÁVRH ČERPADLA

Tato hodnota nám udává největší tlakovou ztrátu a na ni se pak navrhne čerpadlo. Měli byste vědět a znát charakteristiku čerpadla, pracovní bod.

Dále něco o čerpadlech jako jsou regulovaná a neregulovaná.

Že regulovaná můžeme provozovat podle proporcionální nebo podle konstantní nastavení regulace. Také existuje funkce Autoadapt.

Návrh čerpadla od  firmy Grundfos

a) Zde webinář o návrhu čerpadla ONline.

https://www.grundfos.com/cz/learn/webinars/all-webinars/jak-navrhovat-erpadla-grundfos-online

b) ukázka návrhu

https://product-selection.grundfos.com/cz

6. Dimenzování a regulace přebytku tlaku (tzv. škrcení)  na ostatních OT

Ukázka na OT 101

Okruh tohoto úseku tvoří úseky 7, 5, 6

Přičemž 5 a 6 již máme vypočítané

Takže zbývá dopočítat 7 čili spočítat jeho tlakové ztráty.

A nakonec určit tlak k seškrcení na ventilu na OT 101:

7127 – (7 + 5 + 6) = 7127 – (7 + 1109 + 2923) = DÁLE VIZ FORMULÁŘ.

pro úsek č. 7: (kontrolní výpočet podle vzorového příkladu)

OT: 3

4 x koleno: 1,3 x 4

Celkem: 8,2

Poznámka: v tomto příkladě autor započítal T-kusy do úseku č.5.

Výpočet tlakové ztráty vřazenými odpory

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/46-vypocet-tlakove-ztraty-mistnimi-odpory

Známe rychlost,  ale jaká je hustota.

Ze zadání je zřejmé, že se teptotní spád mezi přívodem a vratem je 60/50°C.

Pro střední teplotu 55°C určíme hustotu  = cca 985 kg/m3.°C

Takže

Poznámka: Ve formuláři pro úsek č.7 je Z = 69 Pa ale to je nepatrná odchylka.

7. Nyní pořád dokola ale pro ostatní OT, uvedeme si pár ukázek

Doplňte si do formuláře – vysvětleno ve výuce:

pro úsek č. 8:

OT: 3

4 x koleno (odhad): 1,3 x 4

Obchoz (shybka): 0,5

Celkem: 8,7

Poznámka: v tomto příkladě autor započítal T-kusy do předcházejícího úseku

Výpočet tlakové ztráty vřazenými odpory

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/46-vypocet-tlakove-ztraty-mistnimi-odpory

Známe rychlost,  ale jaká je hustota.

Ze zadání je zřejmé, že se teptotní spád mezi přívodem a vratem je 60/50°C.

Pro střední teplotu 55°C určíme hustotu  = cca 985 kg/m3.°C

Takže

Výpočet tlakové ztráty vřazenými odpory

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/46-vypocet-tlakove-ztraty-mistnimi-odpory

Poznámka k diagramu: Je to mezi 5-6, ponecháme raději NASTAVENÍ č.6

Doplňte si do formuláře – vysvětleno ve výuce:

pro úsek č. 9:

OT: 3

4 x koleno (odhad): 1,3 x 4

Obchoz (shybka): 0,5

Rozšíření a zúžení: 0,07 + 0,2 = 1,3

Celkem: 10

Poznámka: v tomto příkladě autor započítal T-kusy do předcházejícího úseku

Výpočet tlakové ztráty vřazenými odpory

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/46-vypocet-tlakove-ztraty-mistnimi-odpory

Nastavení regulace

Doplňte hodnoty do formulářů pro okruhy 302 a 301:

ručně nebo excel tabulek (k dispozici na) :

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-koc/koc-vtp-pob-ukoly-2022-2023.html