PLYNOMĚRY (182)

Viz: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/

Maturita: Domovní plynovod

Maturita: Plynovodní přípojky

A. FUNKCE

- slouží k fakturaci spotřeby plynu

- měří průtok plynu v m3/h a po přepočtu (1m3 = 10,55 kWh)  spotřebu v kWh nebo MWh

B. TECHNICKÁ DATA G4 MKM    G6 MKM   (Tab. V.7 str. 183)

C. UMÍSTĚNÍ A INSTALACE

D. ROZDĚLENÍ  (182)

Zdroj: https://www.eon-distribuce.cz/o-nas/novinky/media/distribuce-zemniho-plynu-ii.-cast

E. PRINCIP MĚŘENÍ

Membránový plynoměr

Má tvar hranolu, ve kterém jsou dva měchy, které se střídavě plní a vyprazdňují plynem. Každé naplnění se projeví na číselníku (m3)

Princip měření spočívá v periodickém naplňování a vyprazdňování měrných komůrek (měchů) plynem. Hlavním měřícím prvkem jsou dvě odběrné komory předělené pružnými membránami. Komory se střídavě plní a vyprazdňují. Posuvný pohyb membrán se převádí na rotační pohyb počitadla a zároveň přesouvá řídící šoupátka, která otevírají a uzavírají v příslušném  pořadí přívod a vývod plynu.

Zdroj: http://uprt.vscht.cz/kminekm/mrt/F4/F4k45-prut.htm

Zdroj: https://www.eon-distribuce.cz/o-nas/novinky/media/distribuce-zemniho-plynu-ii.-cast

Zdroj: http://www.plynari.eu/plyn/plynomery.php

Rotační plynoměry jsou měřidla určená k přesným měřením průtoků a spotřeby plynu. Jsou vhodné všude tam, kde je velký rozdím mezi maximálním a minimálním průtokem plynu. Jejich charakteristickým znakem je dvoukomorová konstrukce

Zdroj: http://www.plynari.eu/plyn/plynomery.php

Rychlostní plynoměry jsou určeny k měření průtoku a objemu protečeného plynu na plynovodech s velkým tlakem a rychlostí proudícího plynu. Jejich hlavní částí je lopatkové turbínové kolo, jehož otáčky jsou přenášeny na číselník plynoměru. Tento plynoměr vyžaduje delší úsek rovného potrubí.

Dynamické plynoměry se používají pro měření velkého objemu plynu - například v plynárnách nebo na plynojemech. Pracují na principu rozdílného tlaku před a za  clonou, který je závislý na průtoku plynu. Čím větší je průtok plynu, tím větší je rozdíl tlaku před a za clonou. Impulzní

potrubí je vyvedeno na tlakoměr spojený se zapisovacím přístrojem.

Zdroj: http://docplayer.cz/19653523-Navrh-modelu-pradelny-budoucnosti.html

PLYNOMĚRY

https://www.eon-distribuce.cz/o-nas/novinky/media/distribuce-zemniho-plynu-ii.-cast

https://studijni-svet.cz/plynomery-plynarenstvi/

http://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/15343-vytah-z-tpg-934-01-plynomery-umistovani-pripojovani-a-provoz

http://www.ppsd.cz/eshop/pdf/kl-GWF.pdf

http://www.regulatory-plynomery.cz/files/plynomery_trz2.pdf

http://www.dck.cz/podpora/katalog/apz+spz_info-foto_small.pdf

http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky08/125tz1-06.pdf

http://docplayer.cz/6313995-Tema-sady-vyroba-rozvod-a-spotreba-topnych-plynu-nazev-prezentace-plynomery.html

http://www.plynari.eu/plyn/plynomery.php

TIP: http://uprt.vscht.cz/kminekm/mrt/F4/F4k45-prut.htm#k456

TIP: http://uprt.vscht.cz/kminekm/mrt/F4/F4k45-prut.htm

F. NÁVRH A VOLBA VELIKOSTI   (str. 182)

Regulátory tlaku plynu   180

Viz: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/

Maturita: Domovní plynovod

Maturita: Plynovodní přípojky

A. FUNKCE

Regulátor se používá v případě, kdy je zákazník napojený na středotlaký plynovod (cca 100 – 400 kPa) a jeho plynové spotřebiče pracují na nízkotlaku (převážně v domácnosti na 2,1 kPa). Poté je nutné namontovat regulátor tlaku plynu, který provede potřebné snížení tlaku do OPZ.

B. ROZDĚLENÍ

C. UMÍSTĚNÍ (180)

- nejčastěji se umísťují společně s plynoměry a s HUP

D. ZÁKAZ UMÍSTĚNÍ  (180)

E. PRINCIP													22. 1. 2018, 34. hod

Regulátor tlaku plynu – přímočinný

Zdroj: http://docplayer.cz/3154817-Vyuziti-zemniho-plynu-ve-vytapeni.html

U maturity obrázek k dispozici bez odkazů

Regulátory tlaku plynu jsou armatury zajišťující konstantní hodnotu výstupního tlaku z armatury.

Regulátor je ventil, proto má sedlo a kuželku

Když kuželka dosedá na sedle je ventil (regulátor) uzavřený.

Když se kuželka od sedla vzdálí je regulátor otevřený.

Podstatnou částí regulátoru je tedy mechanismus pro převod tlakového rozdílu mezi skutečným a nastaveným tlakem na zdvih kuželky.

V tomto případě je mechanismem pro převod tlaků na zdvih kuželky membrána s pružinou.

Na membránu působí z jedné strany (zespodu) síla výstupního tlaku regulátoru , z druhé strany (shora) síla tlačné pružiny.

Pokud je tlak plynu větší nebo rovný tlaku nastavenému je ventil zavřený.

Když tlak za regulátorem poklesne, síla pružiny membránu prohne směrem dolů  a přes táhlo ventil otevře.

Do obrázku dopsat: sedlo, kuželka, táhlo, membrána, pružina, vstupní a výstupní tlak  !!!!!

Většina regulátorů je dále vybavena bezpečnostními prvky v podobě pojistného ventilu, přetlakového a podtlakového uzávěru nebo nadprůtokové pojistky.

Pojistný ventil vypouští část plynu při překročení nastaveného tlaku plynu.

Nadprůtoková pojistka uzavře přívod plynu v případě masivního úniku plynu v případě poškození plynovodu.

E. NÁVRH A VOLBA VELIKOSTI

Návrh regulátoru je podle:

- vstupního tlaku

- výstupního tlaku

- maximálního průtoku plynu

HUTIRA

http://www.hutira.cz/

Nosným programem společnosti jsou dodávky zařízení pro filtraci, regulaci tlaku a měření spotřeby v přepravních a distribučních plynovodech plynárenských organizací a dále ve spotřebitelských rozvodech plynu.

Regulátory tlaku:

http://www.hutira.cz/products/regulatory-tlaku

Domovní regulátory:

http://www.hutira.cz/products/domovni-regulatory

## Konfigurace

- B6 NG: pravoúhlé provedení , Qmax 6 m3(n)/hod

- B6 NG: přímé provedení , Qmax 6 m3(n)/hod

- B10 NG: pravoúhlé provedení , Qmax 11 m3(n)/hod

## Vlastnosti

| Nejvyšší provozní tlak [PS]: | 5 bar |
| --- | --- |
| Rozsah vstupních tlaků (typ B) [bpe]: | 0,5 - 5 bar |
| Výstupní tlak (typ B) [pas]: | 20 mbar / 21 mbar |

Zdroj: http://www.hutira.cz/products/b6-ng.html