Zdravotní technika, příprava k ústní maturitní zkoušce 2022/2023

Ke zkoušce nezapomenout kalkulačku !!!!!!

- Typologie a zařizovací předměty 					3. ročník

- Materiály pro kanalizační potrubí 				3. ročník

- Vnitřní kanalizace – připojovací a odpadní potrubí		3. ročník

- Vnitřní kanalizace – svodné a dešťové potrubí	, HSDV	3. ročník

- Dimenzování vnitřní kanalizace					3. ročník

- Kanalizační přípojky a ČOV, zařízení na ochranu vnitřní kanalizace	3. ročník

- Stoky a objekty na stokových sítích, stokové systémy    	3. ročník

- Projektování vnitřní kanalizace (Manuál)			3. ročník

- Vnitřní vodovod 							4. ročník

- Vedení vnitřních vodovodů a kompenzátory			4. ročník

- Stanovení výpočtového průtoku vnitřních vodovodů		4. ročník

- Výpočet vnitřních vodovodů 					4. ročník

- Příprava a rozvody teplé vody  					4. ročník

- Projektování vnitřního vodovodu 					4. ročník

- Vodovodní přípojky a vodárenství                		          4. ročník

16.Plyn

17. Plyn

18. Plyn

19. Plyn

20. Plyn

Jak probíhá ústní zkouška:

1. Dostavit se včas podle rozpisu

2 .Vyučující Vám nabídne vylosovat si otázku

3. Po výběru otázky Vám učitel dá podklady k vylosované otázce

4. Příprava trvá 30 minut (zde si připravíte poznámky, výpočty apod.)

5. Poté budete vyzváni k obhajobě otázky, zkouška trvá 15 minut

6. POB zkouší u stolu, PEK a TRC využívají často tabule, (pokud Vám nesdělí formu zkoušky, tak se s nimi domluvte zavčas ve výuce)

7. Výsledek zkoušky Vám bude sdělen ve stejný den při závěrečném společném vyhodnocení

POSTUP VÝPOČTU	 PŘI DIMENZOVÁNÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

- stanovení výpočtového průtoku

- předběžný návrh průměrů potrubí

- hydraulické posouzení

VZOREČKY PRO VÝPOČTOVÝ PRŮTOK

a) budovy obytné

Q = qi2.ni		(l/s)

b) budovy ostatní

- převážně s rovnoměrným odběrem vody (administr. budovy, hotely, apod.)

Q = qi.ni    		(l/s)

- s hromadným a nárazovým odběrem (hyg. zařízení průmyslových závodů, tělocvičny, veřejné lázně  apod.)

Q = φi .qi .ni 		(l/s)

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/4694-vypocet-vnitrnich-vodovodu-podle-nove-csn-75-5455

PODKLADY K DIMENZOVÁNÍ VNITŘNÍHO VODOVODU (vycházíme z KOC)

Půdorysy: Suterén, 1.NP – 3.NP

Situace

Napojení na venkovní vodovod, umístění vodoměrné sestavy

Schéma rozvodů

Axonometrie

Vstupní data: zařizovací předměty, q (jmenovité výtoky), tlaky požadované

Dispoziční tlak (nejčastěji mezi 400 – 500 kPa),  upřesní správce vodovodní sítě

Úseky

Výpočty: Q, ztráty R a Z

Hydraulické posouzení

Metodický postup:

- zvolit nejnepříznivěji položený výtok (zpravidla nejvýše položený či nejvzdálenější)

- danou větev - potrubní rozvod studené vody od přípojky po nejnepříznivěji položený výtok   rozdělit na úseky se stejným výpočtovým průtokem vody – viz níže obrázek

- tyto úseky očíslovat a stanovit jejich délky

- výpočet průtoku vody v jednotlivých úsecích (pozor na vzoreček)

- návrh DN potrubí s ohledem na doporučenou rychlost

- výpočet tlakových ztrát (v případě splnění 2 podmínek lze tlakovou ztrátu počítat zjednodušeně pztr = 1,3 R. l

- na závěr provést hydraulické posouzení

V případě, že posouzení nevyhoví je potřeba v určitých úsecích zvětšit dimenze potrubí a tím snížit tlakovou ztrátu základního větve. Posouzení se provede znovu.

## Předběžný návrh světlosti potrubí

Světlost potrubí se předběžně stanoví tak, aby průtočná rychlost v přívodním potrubí byla pokud možno nejméně 0,5 m/s a v cirkulačním potrubí nejméně 0,3 m/s (u měděného potrubí alespoň 0,2 m/s). Nejvyšší průtočné rychlosti, které nesmí být překročeny, jsou uvedeny v tabulce. Pokud výrobce potrubí nestanoví jinak, nemá být v prostorech, kde nesmí být překročena požadovaná hladina hluku, průtočná rychlost v kovovém přívodním potrubí vyšší než cca 1,5 m/s a v plastovém přívodním potrubí cca 2,0 m/s.

Doporučené rychlosti vody ve vnitřním vodovodu dle materiálu potrubí

https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/4694-vypocet-vnitrnich-vodovodu-podle-nove-csn-75-5455

TABULKA PRO JMENOVITÉ VÝTOKY A POŽADOVANÉ PŘETLAKY

Také viz: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/4694-vypocet-vnitrnich-vodovodu-podle-nove-csn-75-5455

TUTO TABULKU PRO MATERIÁL PP POUŽÍVEJTE PRO VNITŘNÍ VODOVOD !!!!!!!!

Další materiály (i kvalitnější), které se používají pro vnitřní vodovody budeme probírat v samostatném tématu „Vnitřní vodovod“ a „Vedení vnitřních vodovodů“

Délkové tlakové ztráty třením R a rychlosti proudění vody v v potrubí z HDPE 100 SDR 11 (studená voda)

TUTO TABULKU A MATERIÁL POUŽÍVEJTE PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKY !!!!!!!!

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/tzb/vrana.j/

Součinitelé místního odporu pro různé tvarovky a armatury pro HDPE

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/tzb/vrana.j/

DIMENZOVÁNÍ VNITŘNÍHO VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY RODINNÉHO DOMU

VZOROVÝ PŘÍKLAD K MATURITNÍ ZKOUŠCE.

Potrubí studené vody, teplé vody, cirkulace teplé vody (z polypropylénového potrubí PN 16)

Vodovodní přípojka (z potrubí HDPE 100 SDR 11)

Vstupní data:

- Dispoziční přetlak v místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad je podle sdělení provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu nejméně pdis = 450,0 kPa

- Tlaková ztráta způsobená výškovým rozdílem mezi geodetickými úrovněmi napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad a nejvyšší výtokovou armaturou ∆pe při výškovém rozdílu 7,0 m je cca 70,0 kPa

- Tlaková ztráta vodoměru ∆pWM se stanoví podle dokumentace jeho výrobce. Navržený vodoměr DN 20 má při výpočtovém průtoku Q = 0,77 l/s tlakovou ztrátu ∆pWM = 15,0 kPa.

- požadovaný přetlak před výtokem 100 kPa

DIMENZOVÁNÍ VNITŘNÍHO VODOVODU A VODOVODNÍ  PŘÍPOJKY

VÝPOČET TLAKOVÝCH ZTRÁT V PŘÍVODNÍM POTRUBÍ STUDENÉ VODY A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Výpočet průtoků:

Vzorec budovy obytné:

Vstupní data:

Jmenovité výtoky vody – VIZ TABULKA VÝŠE

U, UM, D 0,2 l/s, VA 0,3 l/s, SM 0,2 l/s, Výtokový ventil DN 15 0,2 l/s, DN 20 0,4 l/s (na obrázku venku), AP 0,2 l/s

Úsek č.1:  S1-S2		1xU								0,2

Úsek č.2:  S2-S3		1xU, 1xWC							0,22

Úsek č.3:  S3-S4		2xU, 1xWC							0,3

Úsek č.4:  S4-S5		2xU, 2xWC							0,32

Úsek č.5:  S5-S6		2xU, 2xWC, VV DN 20						0,51

Úsek č.6:  S6-S7		2xU, 2xWC, VV DN 20, VV DN 15				0,55

Úsek č.7:  S7-S8		4xU, 2xWC, VV DN 20, VV DN 15, 1xVA 0,3, 1xS 0,2, 1xD 0,2	0,74

Úsek č.8:  S8-S9		4xU, 2xWC, VV DN 20, VV DN 15, 1xVA 0,3, 1xS 0,2, 1xD 0,2	0,74

Úsek č.9:  S9-S10	Průtok stejný ale změna materiálu na HDPE – vod. přípojka	0,74

Kontrola výpočtu se provede ve výuce !!!!! ručně a dle https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/72-vypoctovy-prutok-vnitrniho-vodovodu

Poznámka: Průtok vody v úseku S9-S10 vyjde stejný jak S8-S9, ale při dimenzování musíme počítat samostatně z důvodu odlišných materiálů potrubí ve vnitřním vodovodu PP a v přípojce HDPE 100.

Dimenzování

Tabulka pro tlakové ztráty PP, tlaková řada PN 16 , viz tabulka EKOPLASTIK

- vypočítejte průtoky v úsecích

- délky úseků: S1-S2: 2 m, S2-S3: 3m, S3-S4: 0,5 m , S4-S5: 1,5 m , S5-S6: 2 m, S6-S7: 5 m, S7-S8: 1m, S8-S9: 5m, S9-S10 přípojka HDPE  5 m

- Předběžný návrh DN potrubí viz tabulka niže

-  rychlost v, R, R.l

-  posouzení dvě podmínky, pokud jsou splněny tak:

se  nemusí počítat a výpočet se zjednoduší na vzorec

pztr = 1,3 . R. l        (1,3 = 30% na vřazené odpory)

-  hydraulické posouzení

pdisp ≥ pstat + pvod + pztr + ppož

Zde je Tabulka předběžných průměrů potrubí pro rychlost vody cca 1,5 m/s

| Vysvětlivky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *DN 10 lze použít jen u potrubí z hydraulicky hladkých trub (hydraulická drsnost k=0,01mm ) do délky max. 3 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Na potrubí s max. délkou 3m lze napojit jen jednu výtokovou armaturu s jmenovitým výtokem 0,2 nebo 0,3 l.s-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VÝPOČTOVÝ FORMULÁŘ

Podmínky:

a) DN  50		Splněno

b) pdis – h..g 2,5 ppož

450 – 7 x 1000 x 10   2,5 x 100

450 – 70 (kPa)   	250

380      	250   Splněno

Takže celková tlaková ztráta se může počítat dle vzorce:			      NÁVRH VYHOVUJE

pztr = 1,3 . R. l   = 1,3 x 47,3 = 61,5 = 62 kPa

Závěr:

1. Potrubí okruhu k nejnepříznivěji položenému výtoku je nadimenzováno dostatečně a navržené dimenze není třeba měnit. Nyní by bylo nutno nadimenzovat ostatní rozvody vody.

2. Potrubí teplé vody bude stejné dimenze jako studená voda a ve stejném materiálu

PP PN 16.

3. Pokud by v bytovém domě byl i hydrant, tak by se muselo nadimenzovat i potrubí požárního vodovodu, pozor požadovaný přetlak před hydrantem činí 200 kPa (budeme se učit později ve 2. pololetí v tématu požární vodovod). Volně vedený požární vodovod (například pod stropem apod.) musí být proveden z nehořlavého materiálu – ocelové pozinkované.

4. Cirkulační potrubí má běžně o jednu dimenzi menší DN – viz tabulka pro předběžný návrh DN. Dimenzování cirkulace později v samostatném tématu.

Zde informace k materiálu na vodovodní přípojku

Zdroj: http://www.gascontrolplast.cz/wp-content/uploads/2017/05/Manual-Vodovodni-tlakove-potrubi.pdf

PE (HD) vysokohustotní polyetylen, v současnosti nejpoužívanější materiál.

Potrubí lze spojovat svařováním na tupo, elektrotvarovkami, mechanické spojky.

Vodovodní přípojka se má navrhovat z jednoho druhu materiálu. Pro její realizaci se přednostně používá vinutý vysokohustotní polyetylén HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, Polyetylén je upřednostňován do DN 50 včetně (tj. do Ø 63 mm). U větších profilů se používá i potrubí z tvárné litiny.

Zdroj: http://www.vodapitna.cz/index.php/vodovodni-pripojky/78-technicke-pozadavky-na-vodovodni-pripojky

Zdroj: http://www.gascontrolplast.cz/pe-potrubi/voda-kanalizace/

Více o vodovodních přípojkách v samostatném tématu „Vodovodní přípojky a vodárenství“, které budeme probírat ve 4. ročníku.

POMŮCKA

Jak určit tlakovou ztrátu či rychlost když hodnotu průtoku vody nelze nalézt v tabulce.

Například průtok vody 0,33 l/s.

Výpočet proveden dle tabulky Ekoplastik PN 16.

Postup:

Hodnota 0,33 se nachází mezi 0,3 a 0,4 l/s

Návrh průměru potrubí je DN 20 čili PP 25x3,5

Hodnotě 0,3 l/s odpovídá 1,118 kPa/m

Hodnotě 0,4 l/s odpovídá 1,868 kPa/m

Mezi 0,3 a 0,4 je deset dílků (0,31 – 0,32 – 0.33 atd.)

Nyní si vypočítáme hodnotu jednoho dílku mezi 1,868 a 1,118

Výpočet: 1,868 – 1,118 = 0,75 : 10 = 0,075

Jaký je výsledek pro 0,33 l/s ?

Jedná se o třetí dílek 0,075 x 3 = 0,225

Výsledek: 1,118 + 0,225 = 1,343 kPa/m

Pro rychlost je to stejné

Hodnota 0,33 l/s se nachází mezi 0,3 a 0,4 l/s

Návrh průměru potrubí je DN 20 čili PP 25x3,5

Hodnotě 0,3 l/s odpovídá 1,2 m/s

Hodnotě 0,4 l/s odpovídá 1,6 m/s

Mezi 0,3 a 0,4 je deset dílků (0,31 – 0,32 - ………….0,39 – 0,4)

Nyní si vypočítáme hodnotu jednoho dílku mezi rychlostmi 1,6 a 1,2 m/s

Výpočet: 1,6 – 1,2 = 0,4 : 10 = 0,04

Jaký je výsledek pro 0,33 l/s ?

Jedná se o třetí dílek takže 0,04 x 3 = 0,12

Výsledek: 1,2 + 0,12 = 1,32 m/s

Kontrola a odkaz pro KOC

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/87-vypocet-tlakove-ztraty-trenim-v-potrubi

Příklady: Potrubí Ekoplastik PN 16, Doplňte výsledky

Příklad 1. 						         TZBinfo

Výpočtový průtok: 1 l/s

Potrubí:		40 x 5,6

Dle tabulky:		R = 0,997 kPa/m

Dle tabulky:		w = 1,5 m/s

Příklad 2.

Výpočtový průtok: 0,7 l/s

Potrubí:		32 x 4,5

Dle tabulky:		R = …….kPa/m

Dle tabulky:		w = …… m/s

Příklad 3.

Výpočtový průtok: 0,4 l/s

Potrubí:		25 x 3,5

Dle tabulky:		R = …….kPa/m

Dle tabulky:		w = …… m/s

Příklad 4.

Výpočtový průtok: 0,2 l/s

Potrubí:		20 x 2,8

Dle tabulky:		R = …….kPa/m

Dle tabulky:		w = …… m/s

Příklad 5.

Výpočtový průtok: 0,1 l/s

Potrubí:		16 x 2,3

Dle tabulky:		R = …….kPa/m

Dle tabulky:		w = …… m/s

Dle: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/87-vypocet-tlakove-ztraty-trenim-v-potrubi

INTERPOLACE

Lineární interpolace je metoda, která se používá v numerické analýze, ale také ve fyzikální praxi, kdy např. máte fyzikální veličiny uvedené např. jen pro určité hodnoty a potřebujete tyto veličiny stanovit i při jiných hodnotách. Tato metoda počítá s tím, že máme určitou skupinu bodů a pro účely této metody jednotlivé body spojíme úsečkami. Na nich poté stanovujeme hodnoty pro body, které neznáme.

https://onlineschool.cz/matematika/linearni-interpolace/           Video 14:40 min

Kontrolní výpočet pro Ekoplastik

Y = 1,118 + (0,33 – 0,3) . 1,868-1,1180,4-0,3= R = 1,343 kPa/m

Y = 1,2 + (0,33 – 0,3) . 1,6-1,20,4-0,3= w = 1,32 m/s