PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY – SCHÉMATA ZAPOJENÍ - BUDERUS

PŘEDNOSTNÍ OHŘEV TEPELÉ VODY

A. Popište schéma provozu zapojení:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

B. Dokreslete a popište armatury na studené vodě

ZABEZPEČOVAVÍ ZAŘÍZENÍ OHŘÍVAČŮ TEPLÉ VODY

Zásady instalace pojistného ventilu

https://vytapeni.tzb-info.cz/potrubi-a-armatury/15662-zasady-instalace-pojistneho-ventilu

http://www.topin.cz/clanky/evropsky-pohled-na-zabezpecovaci-zarizeni-ohrivacu-vody-detail-2082

Příklady zapojení ohřívačů teplé vody podle ČSN 06 0830

VÝPOČTY

http://www.energetickyporadce.cz/cs/kalkulacky-energie/ohrev-vody/

Opakování termomechaniky – teplo a tepelný výkon

Příklady:

1. Za jak dlouho (min) se ohřeje voda v bojleru 60 litrů z 10°C na 60°C, jestliže výkon zdroje tepla 12 kW. Dle obrázku Buderus (výsledek cca 18 min, bez započtení účinnosti). Aplikace Q = m. c. ∆t

Vzorec, dosazení, výpočet

Q = m .c . t

M = Qc .t = …………..   kg/s

Uvažujte 1 kg = 1 litr vody = 1 dm3

= mV

Trojčlenka

Za 1 s se ohřeje 			  ……………..    .. kg

Za jak dlouho X (s) se ohřeje ……….	60 kg vody

Sekundy převeďte na minuty

2. Jak velký je nutný příkon průtokového ohřívače vody pro ohřátí vody pro 1 umyvadlo (0,2 l/s) z 10 na 35°C , (výsledek cca 21 kW, bez započtení účinnosti) . Aplikace Q=m. c. ∆t

Vzorec, dosazení, výpočet

3. Jak velký je nutný příkon průtokového ohřívače vody pro ohřátí vody pro 1 sprchy (0,3 l/s) z 10 na 35°C , (výsledek cca 31,4 kW, bez započtení účinnosti) . Aplikace Q=m. c. ∆t

Vzorec, dosazení, výpočet

4. Ke koupání  si chceme připravit 80 litrů vody o teplotě 36 °C. Studená voda z vodovodu má teplotu 10 °C a teplá 55 °C. Kolik které vody potřebujeme? Tepelné ztráty neuvažujte.

Pro řešení je důležitá kalorimetrická rovnice: teplo přijaté chladnějším tělesem od teplejšího se rovná teplu odevzdanému teplejším tělesem studenějšímu. Z této rovnice můžeme určit vztah pro poměr množství teplé a studené vody. Dále známe celkové požadované množství (jejich součet). Tím dostáváme dvě rovnice pro oba neznámé objemy horké a studené vody, ze kterých je určíme.

Na přípravu 80 l vody o teplotě 36 °C potřebujeme 33,8 l studené vody o teplotě 10 °C a 46,2 l horké vody o teplotě 55 °C.

Dvě rovnice

Msm = Mst + Mt

80 litrů = Mst + Mt

Kalorimetrická:  Q=m. c. t

Msm . tsm = Mst . Tst + Mt . Tt

PŘÍPRAVA A ROZVODY TEPLÉ VODY

Maturita: Příprava a rozvody teplé vody                                strana 129

https://www.tzb-info.cz/publikace/239-priprava-teple-vody-sesit-projektanta-c-3-2-prepracovane-vydani

https://www.tzb-info.cz/publikace/57-vykresove-dokumentace-ve-vytapeni-sesit-projektanta-c-2

Poznámka: tyto a další publikace dle nutnosti pro vaše potřeby doporučuji !!!!!!

ČLENĚNÍ OHŘEVU TEPLÉ VODY

Podle způsobu (konstrukce):

- smíšené

Podle druhu energie potřebné k ohřevu vody

Podle místa ohřevu:

http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/Kurz%20Vytapeni/Priprava%20teple%20vody.pdf

http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/Kurz%20Vytapeni/Priprava%20teple%20vody.pdf

c) centrální (skupinový) – pro několik míst v jednom bytě

http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/Kurz%20Vytapeni/Priprava%20teple%20vody.pdf

Podle provozního přetlaku:

a) beztlakové: mají výtok neustále otevřen  a mohou být instalovány jen se speciální armaturou

b) tlakové. Jsou trvale pod tlakem vody z vnitřního vodovodu

TEPLOTA TEPLÉ VODY

a) V místě odběru (na výtoku u uživatele)

50 až 55°C (v době špičky krátkodobě pokles na 45°C.

b) V zásobnících a ohřívačích

Teplota v zásobnících nemá převyšovat 60°C kromě krátkodobého periodického navýšení nad 70°C kvůli zamezení tvorby legionely. Proces opakovat cca po 6-8 týdnech. Navíc nutno zajistit aby z každého výtoku vytékala voda o teplotě nad 70°C po dobu 5-ti minut.

c) Pro konkrétní použití

jako sprchování, umývání apod. potřebujeme vodu o teplotách 34 až 40°C. Získáme směšováním vody studené a teplé vody.

SMĚŠOVÁNÍ TEPLÉ VODY

a) U zařizovacího předmětu

b) Ve směšovací baterii

c) Ve směšovací armatuře – řešení např. pro malé děti (školky, jesle..)

OHŘÍVAČE PRO OHŘEV TV

TYPY OHŘÍVAČŮ

Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/ZTI/NEW/004_TV_1.pdf

Elektrické   beztlakové

Zdroj: http://www.elektrosolid.cz/cs/s-cim-vam-muzeme-pomoci/co-je-dulezite-vedet-pri-pouzivani-a-vyberu-vhodneho-typu-akumulacniho-ohrivace

- malé beztlakové (otevřené) objemů 5, 10, 15 l

- malé tlakové (uzavřené) objemů 5, 10, 15 l

- tlakové pro větší objemy 30 – 450 l

otevřený beztlakový

http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/ZTI/NEW/004_TV_1.pdf

https://www.google.com/search?q=beztlakov%C3%BD+oh%C5%99%C3%ADva%C4%8D+vody&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOrdDcs_DgAhULYVAKHTAsB0AQ_AUIDigB&biw=1488&bih=925#imgrc=VqpwT1biJpxXmM

Tyto zásobníky nejsou pod stálým vodovodním tlakem, využívají okolního atmosférického tlaku. Fungují tak, že speciální vodovodní baterie je umístěna před samotným přístrojem a ohřátá voda je ze zásobníku vytlačována čerstvě napouštěnou studenou vodou.

Zdroj: http://www.energetickyporadce.cz/cs/uspory-energie/ohrev-vody/male-zasobnikove-ohrivace-vody/

Beztlakové ohřívače vody
Pro zásobování jednoho umyvadla nebo dřezu je možno s výhodou použít beztlakový zásobníkový ohřívač vody v kombinaci se speciální beztlakovou baterií.

Ohřívač je vystaven pouze průtočnému tlaku při odběru teplé vody, kdy do nádrže přiváděná studená voda vytlačuje teplou vodu rovnou do výtokové trubice baterie. U beztlakových ohřívačů dochází během ohřevu (po ukončení odběru teplé vody) k odkapávání vody z baterie. To je způsobeno tepelnou objemovou roztažností vody a není závadou baterie.

Pro provoz je nutné použít pouze beztlakovou speciální armaturu. Standardní tlaková armatura se nesmí použít.

Doporučené nastavení požadované teploty vody - podle studií až více než 35% uživatelů ohřívačů vody má nastavený termostat ohřívače na teplotu vyšší než 60°C, což odborníci považují za neekonomické, protože se zvyšuje spotřeba energie na přípravu teplé vody a podstatně víc se zanáší ohřívací těleso ohřívače minerály, které voda obsahuje (tzv. kotlový kámen). Odborníci u nás i ve světě doporučují nastavit teplotu vody na hodnotu 55 - 60°C, a to z ekonomických a hygienických důvodů

Umístění bojleru - na celkovou efektivnost přípravy teplé vody má vliv i umístění bojleru. Měl by být instalovaný pokud možno co nejblíže k místu spotřeby teplé vody. Pokud je v domácnosti více míst s odběrem teplé vody, je dobré uvažovat o možnosti instalování pomocného ohřívače vody na místě menšího odběru. Na místa s menším odběrem teplé vody, která jsou vzdálená víc jak 3 metry od hlavního bojleru, je vhodné instalovat menší ohřívače vody (např. beztlakové ohřívače).

## Elektrické - tlakové

http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/Kurz%20Vytapeni/Priprava%20teple%20vody.pdf

https://www.google.com/search?q=beztlakov%C3%BD+oh%C5%99%C3%ADva%C4%8D+vody&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOrdDcs_DgAhULYVAKHTAsB0AQ_AUIDigB&biw=1488&bih=925#imgrc=VqpwT1biJpxXmM

Zdroj: http://www.elektrosolid.cz/cs/s-cim-vam-muzeme-pomoci/co-je-dulezite-vedet-pri-pouzivani-a-vyberu-vhodneho-typu-akumulacniho-ohrivace

Je napojen na uzavřený vodovodní okruh. Využívá tlaku ve vodovodním řadu, tudíž může zásobovat více odběrných míst – může na něj být napojeno několik běžných vodovodních baterií. Nutná sestava armatur na studené vodě     ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Plynové

a) průtokové ohřívače (také kombi kotle)

Provedení B – také viz plynové spotřebiče – předmět RVP

Zdroj: http://www.protherm.cz/produkty/zvsn-plynov-kotle/zvsn-kotle-kombinovan-s-prtokovm-ohevem-vody/kotel-panther-1/

Okruh topení

Okruh ohřevu teplé vody

Provedení C – také viz plynové spotřebiče – předmět RVP

Zdroj: http://www.protherm.cz/produkty/zvsn-plynov-kotle/zvsn-kotle-kombinovan-s-prtokovm-ohevem-vody/kotel-panther-1/

Pracovní schéma 30 KTV a 25 KTV

Vzkaz pro ty, kteří byli ve výuce pozorní:

číslo 11 již v legendě správně = ventilátor !!!!!!!!!!!

b) zásobníkové

http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/Kurz%20Vytapeni/Priprava%20teple%20vody.pdf

Nepřímý ohřev

Může být řešen jako zásobníkový, průtočný nebo smíšený. Teplosměnná plocha může být vestavěna přímo v ohřívači nebo přes deskový výměník.

http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/Kurz%20Vytapeni/Priprava%20teple%20vody.pd

SYSTÉMY ROZVODU TV - Cirkulace

A KDY VLASTNĚ NAVRHOVAT CIRKULACI

Největší objem vody v potrubí teplé vody bez cirkulace

Největší objem vody v potrubí s cirkulací

SOLÁRNÍ OHŘEV TEPLÉ VODY

## 1. Solární systém s plynovým kotlem Therm a zásobníkem TV

### Popis regulace

Solární systém je řízen regulátorem, který spíná čerpadlovou skupinu podle teplotní diference mezi slunečními kolektory a zásobníkem TV. Dohřev TV je realizován v zásobníku plynového kotle. Dohřev TV řídí regulace plynového kotle. Ke snížení tepelných ztrát a maximálnímu využití sluneční energie by měla být vzdálenost mezi solárním zásobníkem a zásobníkem plynového kotle co nejkratší. Vzhledem k možnosti dosažení vysokých teplot v zásobníku TV, doporučujeme použít termostatický smešovací ventil TSV na výstup teplé vody. Tento ventil omezí maximální výstupní teplotu TV na nastavenou hodnotu (maximálně na 60°C).

### Výhody systému dohřevu v zásobníku plynového kotle

- solární zásobník se udržuje na nižších teplotách, což zvyšuje účinnost solárního systému

- akumulační objem solárního zásobníku je plně využit, možnost přehřátí solárního systému je minimální

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/4207-solarni-systemy-thermona

## 2. Solární systém s dohřevem plynovým kotlem Therm v solárním zásobníku

### Popis regulace

Solární systém je řízen regulátorem, který spíná čerpadlovou skupinu podle teplotní diference mezi slunečními kolektory a zásobníkem TV. Dohřev TV je realizován v horním výměníku zásobníku TV. Dohřev TV řídí regulace plynového kotle podle čidla v horní části zásobníku. Vzhledem k možnosti dosažení vysokých teplot v zásobníku TV, doporučujeme použít termostatický směšovací ventil TSV na výstup teplé vody. Tento ventil omezí maximální výstupní teplotu TV na nastavenou hodnotu (maximálně na 60°C).

### Výhody systému dohřevu v solárním zásobníku

- stačí jeden zásobník TV se dvěma topnými okruhy

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/4207-solarni-systemy-thermona

Co znamená v textu teplotní diference:

Kdy zapíná čerpadlo solárního okruhu

Často je doporučována varianta, že pokud je čidlem v kolektoru naměřena teplota o 10°C vyšší než je teplota v bojleru, tak čerpadlo solárního okruhu se zapne a tím dochází k přenosu tepla z kolektoru do bojleru.

Kdy vypíná čerpadlo solárního okruhu

Na konci slunečního dne kdy sluníčko zapadá a paprsky neohřívají kolektor dochází ke snížení teploty v kolektoru. Pokud se rozdíl teplot mezi kolektorem a bojlerem dostane na 3°C, tak je již přenos tepla tak malý, že nemá smysl dále solární systém mít v provozu, tak regulace dá příkaz k vypnutí čerpadla.

A tak to funguje celý rok, pokud se něco nepokazí (například čidla nebo regulační elektronika)

19. 4. 2021  Praktická maturitní zkouška

Návrh kolektorů a ohřívače pro běžný RD

1. Plocha kolektorů a velikost bojleru (1 osoba cca 1 m2, 1 osoba 50-80 l)

Bojler

40-60 litrů/osoba * 4 osoby = 160 – 240 litrů

Návrh: 250 litrů

Kolektor

cca 1 m2 na/ 50 – 80 litrů resp. 1 m2 na 1 osobu

Výrobci většinou vyrábějí ploché kolektory o ploše 2 m2.

Takže návrh pro běžný RD 2 ks kolektorů o celkové ploše 4 m2.

2. Orientace a sklon kolektorů

Optimálně jižní orientace s úhlem 40° pro celoroční užívání

3. Druhy kolektorů

3.a Deskový

3.b Vakuové – trubicové